中农威特生物科技股份有限公司二车间（60#建筑）第二条灌装线公用工程部分（介质分配系统）购置项目询价议价邀请函

参考<政府采购法>的有关规定和中农威特生物科技股份有限公司的采购计划,物料供应部对二车间（60#建筑）第二条灌装线公用工程部分（介质分配系统）购置项目进行邀请询价比价采购,欢迎贵单位前来参加。

一、采购单位：中农威特生物科技股份有限公司。

二、采购内容：二车间（60#建筑）第二条灌装线公用工程部分（介质分配系统）。

三、时间：2017年12月12日 上午09：00分。

四、地点：兰州兽医研究所实验楼楼八楼会议室。

五、参加须知：

1、报价：

（1）、供应商应按货物数量、参数要求报价。

（2）、报价：按货物需求一览表序号进行单价、总价报价，注明所报产品的品牌、生产厂家，进口产品需标明国别，报价采取唯一价格，报价货币为人民币。

（3）、文件的份数：供应商应编制正本一份。

（4）、文件的密封和递交：供应商应将文件密封于信封内，于2017年12月8日下午16：00之前送达或邮寄至兰州兽医研究所实验楼802房间，过时拒绝接收。

（5）、若报价产品与货物需求不一致时，在备注栏里注明，并说明原因。

2、交货日期和地点：

（1）、签订合同后，供方有150天(日历天）材料准备期。

（2）、待需方现场具备安装条件时，需方提前5天（日历天）以书面形式通知供方。

（3）、项目安装共10天（日历天）。

（4）、项目调试及无菌验证共40天（日历天）

（5）、工期分段计算，各阶段每推迟1天，从合同总价款中扣减200元。

（6）、供方 在需方现场安装调试期间，因需方造成延期的，需经需方确认，方可顺延工期。

交货地点为中农威特生物科技股份有限公司指定地点。

3、供应商资格要求

（1）供应商须为中华人民共和国境内注册的独立法人，具有有效的营业执照。

（2）供应商具有特种设备安装改造维修许可证。

（3）供应商至少具有3项类似项目安装及设备供应业绩。

六、确定供应商：同等情况下最低价供货。

七、付款方式：

1、双方约定，本合同款项采用三次付款方式。

2、合同生效10日（日历天）内，付合同总价款的50%。

3、竣工验收合格，供方提供合同全额发票后，付合同总价款的40%。

4、余款（合同总价款的10%。）作为质保金，运行满2年（质保期满），无质量问题，

八、供应商所提供的资质等一切文件均须加盖单位公章。

通讯地址：甘肃省兰州市城关区盐场堡徐家坪1号

联  系  人：  谢  毅（电话：8342619）

技术咨询人：  丁小龙（电话：0931-8312201-6015）

中农威特生物科技股份有限公司

2017-10-24

货物需求及主要参数：

一、项目名称：

中农威特生物科技股份有限公司二车间（60#建筑）第二条灌装线公用工程部分（介质分配系统）购置项目。

二、供货地点：

甘肃省兰州市城关区徐家坪1号，具体位置由采购人现场指定。

三、采购范围及内容：

# 1.设计、制造、安装内容

# 1.1供方参照本询价比价文件中的技术要求、灌装线公用工程部分工艺流程草图和分装机厂家提供的物料介质及控制信号供应条件，详细了解需方需求，结合现场勘测情况，负责设计出需方灌装机的公用介质分配系统连接图，灌装机、轧盖机、贴标机的供配电、控制用压缩空气接入图。

# 1.2供方负责制造、在需方现场安装一套灌装线公用工程部分的介质分配系统，主要包括：

# 1.3供方提供电源线、压缩空气管等，在需方现场完成电源、控制用压缩空气接入口与需方现场灌装机、轧盖机、贴标机的电源、控制用压缩空气接口的连接，实现灌装机、轧盖机、贴标机供配电和控制用压缩空气的正常供应。

# 1.4供方提供管阀件等材料，在需方现场完成灌装机纯化水、注射用水、压缩空气和纯蒸汽供给管路、物料分配管路（疫苗输送管道、纯蒸汽管道、工艺用压缩空气管道、纯化水管道、注射用水管道接入口与需方现场的灌装机接口的连接）、及相应减压稳压装置和过滤装置，将相应减压稳压装置和过滤装置用不同规格的卫生级不锈钢管道连接，配置电源控制柜和自动控制用的仪器、PLC控制柜、触摸屏、控制信号线等配套控制系统及其它配套设施后组成一套满足需方要求的灌装线物料分配、公用介质供给系统及设备电源线的敷设，按需方的工艺要求编写程序，实现灌装机的物料的输送及介质的正常供应。

2.供方负责货物运输至需方现场，完成卸货、材料设备的保管、搬运、安装调试、与需方现场原公用系统（纯化水、注射用水、纯蒸汽、压缩空气、电源等）和原物料管道连接、文件资料的移交。

3.供方负责采购本项目所需的所有材料、零配件，并负责设计、制造、包装、运输和在需方现场的安装，即包工包料。

4.本次采购设备为交钥匙项目，完成需方现场的安装调试、与需方原有系统和同期采购分装机连线运行正常，无菌验证合格，资料移交齐全，才能申请竣工验收。

5.配置、安装原则及要求：供方必须按本采购文件指定的不锈钢板材、管道、阀门、计量检测装置、自动控制设备及电器元件等的生产厂家和品牌型号进行配置、安装。

第二章  供应商须知

| 条款名称 | 内 容 |
| --- | --- |
| 采购人 | 名 称：中农威特生物科技股份有限公司 地 址：甘肃省兰州市城关区徐家坪1号 联系人：丁小龙 电 话：0931-8312201-6015 |
| 项目名称 | 中农威特生物科技股份有限公司二车间（60#建筑）第二条灌装线公用工程部分（介质分配系统）购置项目 |
| 询价议价内容 | 详见询价议价文件具体内容 |
| 完成时间 | 开始安装后10日历天。 |
| 货物质量标准 | 满足询价议价文件的相关要求 |
| 交货地点 | 甘肃省兰州市城关区徐家坪1号，具体位置由采购人现场指定。 |
| 供应商资格要求 | （1）供应商须为中华人民共和国境内注册的独立法人，具有有效的营业执照。 （2）供应商具有特种设备安装改造维修许可证。 （3）供应商至少具有5项类似项目安装及设备供应业绩。 |
| 货币 | 人民币 |
| 踏勘现场 | 不组织，自行踏勘。 |
| 是否允许递交 备选投标方案 | 不允许 |
| 偏离 | 技术规格只允许正偏离；商务条款不允许偏离。 |
| 询价议价文件的 编制及修改 | （1）询价议价文件应按“询价议价文件格式”进行编写，编制目录，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。 （2）询价议价文件应用不褪色的材料书写或打印，并由供应商的法定代表人或其委托代理人按询价议价文件要求签字或盖章、加盖公章。委托代理人签字或盖章的，询价议价文件应附法定代表人签署的授权委托书（格式见“第五章投标文件格式”）。 询价议价文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的委托代理人签字或盖章确认。 （3）修改的内容为询价议价文件的组成部分，修改的内容应按要求进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。 （4）投标文件正本一份，副本一份，正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样，当副本和正本内容不一致时，以正本为准。 （5）投标文件的装订采用不可抽取调换内页的胶装方式。 （6）投标文件纸质版及电子版本均不退回。 |
| 询价议价文件电子版 | 询价议价文件电子版内容须与纸质版投标文件正本内容一致，询价议价文件电子版1份，拷贝在U盘上，能在office平台下正常打开，U盘装入信封袋中，并在封口处加盖供应商单位公章。 |
| 询价议价文件的 密封和标记 | （1）询价议价文件纸质版“正本”、“副本”及“电子版”统一包封在一个密封包装内，在封口处加盖密封章或单位公章。 （2）封套上写明： 采购人地址：甘肃省兰州市城关区徐家坪1号 采购人名称：中农威特生物科技股份有限公司 项目名称：中农威特生物科技股份有限公司二车间（60#建筑）第二条灌装线公用工程部分（介质分配系统）购置项目 在2017年12月12日上午9时00分前不得开启 |
| 邀请函的澄清 | （1）采购人获取询价议价文件后，应仔细检查询价议价文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得询价议价文件当日内以书面形式向供应商提出，否则，由此引起的损失由供应商自行承担。供应商同时应认真审阅投标文件中所有事项、格式、条款和规范要求等，若询价议价文件没有按邀请函要求提交全部资料或询价议价文件没有对邀请函做出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，该供应商有可能被废除。 （2）供应商若对邀请函有任何疑问，应于2017年12月5日16：00之前以书面形式向采购人提出澄清要求，以扫描件形式传至邮箱dingxiaolong136@163.com。无论是采购人根据需要主动对邀请函进行必要的澄清，或是根据供应商的要求对邀请函做出澄清，采购人都将于2017年12月8日18：00之前以书面形式予以澄清，同时将书面澄清文件向所有供应商发送。供应商在收到该澄清文件后，应于1日内以书面形式给予确认，该澄清作为邀请函的组成部分，具有约束作用。 |
| 邀请函的修改 | （1）邀请函发出后，采购人在2017年12月8日18：00之前，可以书面形式向供应商发出对邀请函的修改、补充内容，供应商应于收到该修改、补充文件后1日内以书面形式给予确认。邀请函的修改、补充内容作为邀请函的组成部分，具有约束作用。 （2）邀请函的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准，当邀请函、邀请函的澄清、修改及补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。 （3）为使供应商在编制询价议价文件时有充分的时间对邀请函的澄清、修改及补充等内容进行研究，采购人将酌情延长提交询价议价文件的截止时间，具体时间将在邀请函的澄清、修改及补充通知中予以明确。 |
| 报名截止时间 | 2017年12月12日上午9时00分 (北京时间) |
| 开会时间、地点及询价议价文件递交地点 | （1）询价议价开会时间：同投标截止时间； （2）询价议价开会地点：兰州市城关区盐场堡徐家坪1号兰州兽医研究所实验楼8楼 （3）询价议价文件递交地点：兰州市城关区盐场堡徐家坪1号兰州兽医研究所实验楼802房间 |
| 费用 | 不论询价议价的结果如何，供应商自行承担所有与准备和参加询价议价有关的费用。 |
| 其他要求 | 供应商应按邀请函的要求提供询价议价文件，并保证提供的全部资料是真实的，询价议价文件须对邀请函作出实质性响应，否则以废处处理。 |
| 签订合同 | 确定供应商在收到采购人通知后10天内，与采购人签订合同。 |

# 第三章  采购内容及报价须知

（一）采购内容

# 一、设计、制造、安装内容

# 1.供方参照本邀请函中的技术要求、灌装线公用工程部分工艺流程草图和分装机厂家提供的物料介质及控制信号供应条件，详细了解需方需求，结合现场勘测情况，负责设计出需方灌装机的公用介质分配系统连接图，灌装机、轧盖机、贴标机的供配电、控制用压缩空气接入图。

# 2.供方负责制造、在需方现场安装一套灌装线公用工程部分的介质分配系统，主要包括：

# 2.1供方提供电源线、压缩空气管等，在需方现场完成电源、控制用压缩空气接入口与需方现场灌装机、轧盖机、贴标机的电源、控制用压缩空气接口的连接，实现灌装机、轧盖机、贴标机供配电和控制用压缩空气的正常供应。

# 2.2供方提供管阀件等材料，在需方现场完成灌装机纯化水、注射用水、压缩空气和纯蒸汽供给管路、物料分配管路（疫苗输送管道、纯蒸汽管道、工艺用压缩空气管道、纯化水管道、注射用水管道接入口与需方现场的灌装机接口的连接）、及相应减压稳压装置和过滤装置，将相应减压稳压装置和过滤装置用不同规格的卫生级不锈钢管道连接，配置电源控制柜和自动控制用的仪器、PLC控制柜、触摸屏、控制信号线等配套控制系统及其它配套设施后组成一套满足需方要求的灌装线物料分配、公用介质供给系统及设备电源线的敷设，按需方的工艺要求编写程序，实现灌装机的物料的输送及介质的正常供应。

二、供方负责货物运输至需方现场，完成卸货、材料设备的保管、搬运、安装调试、与需方现场原公用系统（纯化水、注射用水、纯蒸汽、压缩空气、电源等）和原物料管道连接、文件资料的移交。

三、供方负责采购本项目所需的所有材料、零配件，并负责设计、制造、包装、运输和在需方现场的安装，即包工包料。

四、本次采购设备为交钥匙项目，完成需方现场的安装调试、与需方原有系统和同期采购分装机连线运行正常，无菌验证合格，资料移交齐全，才能申请竣工验收。

五、配置、安装原则及要求：供方必须按本采购文件指定的不锈钢板材、管道、阀门、计量检测装置、自动控制设备及电器元件等的生产厂家和品牌型号进行配置、安装。

（二）供方须知

一、本次询价议价不接受联合体投标。

二、报价要求

供方应在报价表中写明货物的单价和总价。

总价是指设计、制造、在需方现场安装至具备正常生产运行状态的价格之和，即包括设计、施工、材料、包装、运输、装卸、搬运、保管、落位、安装调试等所有费用。如果单价与总价、大写与小写不相符，则以低价为准。

供方根据情况，与需方进行工艺技术交流，经现场勘测后进行报价。

1.报价原则：

1.1报出项目总价。

1.2管道、管阀件按技术交流后的工艺流程图报价，包括系统连接的管阀件，此项必须附报价清单（明细）。

1.3自动控制部分的所有费用，此项必须附报价清单（明细）。

1.4包装费、运输费、装卸费、搬运费、保管费、落位费 (所有设备、附件落位需方指定的场地)、安装调试费等至系统正常使用的所有费用。

1.5税金。

- 报价须按给出的报价样张进行填报。具体格式见“第五章投标文件格式”。

三、供方的二次设计及有关调整

1.本邀请函及附件部分只列出主要配件的数量和工艺描述，未详细列出所有配置和管件等的准确数量，仅供供方参考，不作为最终报价依据。

2.供方要按照邀请函要求，现场勘测，了解需方工艺流程，提出设计和预算方案，提交设计图纸和配置清单，根据设计图纸和配置清单确定所用材料的准确数量，并进行报价。

3.报价文件中，管道材质规格、各种配件和阀门的规格、型号标注在工艺流程图中。

不锈钢管道和配置的其它货物（如管件、各类阀门、阀岛、模块、温度传感器、压力传感器、压力表、疏水器、过滤器等）均列出详细清单，标明产地、厂家、品牌、型号、规格、类型和简要性能说明。

4.供方若对本采购文件有疑义，请以书面形式向需方提出，需方以书面形式回复所有供方，答疑文件与采购文件具有同等法律效力，采购文件与答疑文件不一致时，以答疑文件为准。需方无法响应的相关条款，要在报价文件中说明偏离，若无偏离说明，则视为完全响应。

四、报价文件编制

1.报价文件的构成

1.1投标函；

1.2报价表（总价表、分项报价表、配件报价清单）；

1.3技术规格偏离表；

1.4商务条款偏离表；

1.5供应商资格证明文件：

（1）通过年审的企业法人营业执照副本（复印件）；

（2）法定代表人身份证明及法定代表人授权书（原件）；

（3）投标人具有特种设备安装改造维修许可证；

（4）投标人至少具有3项类似项目安装及设备供应业绩(业绩证明附合同复印件)。

1.6工艺流程图、PID图、装配图；

1.7安装调试工期及竣工交付使用时间；

1.8设计、制造、安装、调试、施工的组织机构和设计方案；

1.9风险承诺书；

1.10售后及质保期服务承诺书；

1.11证明供应商提供的货物及服务是合格的，且符合邀请函规定的其它要求。

# 第四章  询价议价文件格式

1、投 标 函

致：中农威特生物科技股份有限公司

一、我方已仔细研究了中农威特生物科技股份有限公司二车间（60#建筑）第二条灌装线公用工程部分（介质分配系统）购置项目询价议价邀请函的全部内容。

二、我方郑重承诺本项目的投标总价为：人民币（大写）：      （¥：      元），供货总周期：       ，货物质量标准：满足询价议价邀请函的相关要求，并严格按询价议价邀请函的要求提交完整的文件及相应技术资料。

三、我方承诺本项目投标有效期为询价议价会议起60个日历天。在投标有效期内不修改、不撤销询价议价文件。

四、如我方中标：

（1）我方承诺将履行询价议价邀请函中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同；

（2）质保期内如出现质量问题，由我方免费负责维修、更换；

（3）我方与贵方签订合同后，如贵方需要另外购置本产品标准备品、备件及易损件时，我方会严格按照不高于合同中标明的价格出售给贵方。

五、我方在此声明：所递交的询价议价文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在任何不响应询价议价邀请函的情形。

六、我方对贵方不一定要接受最低价的投标表示理解。

七、我方已详细审查全部询价议价邀请函，包括补遗文件（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

八、我方承诺，与买方聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是买方的附属机构。

九、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地    址：                             传    真：

电子邮件：                             电    话：

法定代表人或授权委托代理人：  （签字或盖章）

投标人名称：

投标人公章：

日      期：

2、报价表格式

2.1总价表

供应商名称：  （加盖公章）

| 序号 | 名 称 | 报价（大写） | 报价（小写） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最终投标总价 |  |  |

注：本表最终投标总价应与“投标函”中的投标总价保持一致。

法定代表人或授权委托代理人： （签字或盖章）

日  期：

2.2分项报价表

供应商名称：  （加盖公章）

| 序号 | 名称 | 明细 | 套数 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统工艺管道、管阀件部分报价 |  |  |  |  |  |
| 2 | 系统分配管路部分报价 |  |  |  |  |  |
| 3 | 系统自控部分报价 |  |  |  |  |  |
| 4 | 供配电部分报价 |  |  |  |  |  |
| a | 主材总价 |  |  |  |  |  |
| b | 验证服务费 |  |  |  |  |  |
| c | 包装、运输（含装车、卸车、吊装、落位）、保险费 |  |  |  |  |  |
| d | 税金 | （a+b+c）× % |  |  |  |  |
| e | 系统总价 | a+b+c+d |  |  |  |  |
| 备注：a=1+2+3+4 |

法定代表人或授权委托代理人： （签字或盖章）

日  期：

2.3配件报价清单

供应商名称：  （加盖公章）

| 一、管路管阀件部分报价明细（范例）（含机械集成费/安装施工费） |
| --- |
| 序号 | 名称 | 规格 型号 | 材质 | 单位 | 数量 | 材料 单价（元） | 机械集成费/安装施工费 | 综合单价 | 合计（元） | 制造商 |
| 1 | 温度传感器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 压力传感器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 隔膜压力表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 气动隔膜阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 气动角座阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 不锈钢管道 | DN40 | 316L |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 不锈钢管道 | DN25 | 316L |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 不锈钢三通 | DN25 | 316L |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 不锈钢弯头 | DN40 | 316L |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | … | …… | …… | …… | …… | …… | …… | … | …… | …… |
| 单项小计（元） |  |
| 二、（300L罐）模块自控部分报价明细（范例）（含机械集成费/安装施工费） |
| 序号 | 名称 | 规格 型号 | 材质 | 单位 | 数量 | 材料 单价（元） | 机械集成费/安装施工费 | 综合 单价 | 合计（元） | 制造商 |
| 1 | 模 块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 触摸屏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 控制柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | … | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
| 单项小计（元） |  |

法定代表人或授权委托代理人： （签字或盖章）

日  期：

3、技术规格偏离表

供应商名称：  （加盖公章）

| 序号 | 货物名称 | 条目号 | 要求规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权委托代理人： （签字或盖章）

日  期：

4、商务条款偏离表

供应商名称：  （加盖公章）

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权委托代理人：（签字或盖章）

日  期：

6、法定代表人身份证明及法定代表人授权书格式

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：　　　年　　月　　日

经营期限：

姓名：　　　　　　性别：        年龄：          职务：

身份证号码：

系　　　　　　　　　（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：　（加盖公章）

年　　月　　日

法定代表人授权书

本授权书声明： (法人代表姓名、职务) 代表(投标单位名称)授权(被授权人的姓名、职务)为本单位的合法代理人，就（招标项目名称） 所需的投标及合同的签订、执行和完成，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

特此声明。

法定代表人：     （签字）

单位名称：      (加盖公章)

日    期：

地    址：

委托代理人：     （签字）

日    期：

职    务：

单位名称：

地    址：

附：法定代表人及委托代理人(被授权人)身份证复印件。

7、供应商资格证明文件

★供应商应提交的资格证明文件，即：

（1）通过年审的企业法人营业执照副本（复印件）；

（2）法定代表人身份证明及法定代表人授权书（原件）；

（3）特种设备安装改造维修许可证；

（4）供应商至少具有5项类似项目安装及设备供应业绩 (业绩证明附合同复印件)。

8、工艺流程图

9、架体的施工图

注：详细标明所有用料的规格、尺寸。

10、安装调试工期及竣工交付使用时间

11、设计、制造、安装、调试、施工的组织机构和设计方案

12、风险承诺书

13、售后及质保期服务承诺书

14、证明供应商提供的货物及服务是合格的，且符合询价议价邀请函规定的其它文件

（格式自定）

# 第六章 合同条款

中农威特生物科技股份有限公司

二车间（60#建筑）第二条灌装线公用工程部分（介质分配系统）购置项目采购合同

甲方：中农威特生物科技股份有限公司

乙方：

一、合同内容

1、根据《中华人民共和国合同法》和有关规定，经甲、乙双方充分友好协商，就中农威特生物科技股份有限公司二车间（60#建筑）第二条灌装线公用工程部分购置项目的设计、制造和安装直至正常生产运行等事宜订立本合同，以便共同遵守。

# 2.设计、制造、安装内容

# 2.1供方参照本招标文件中的技术要求、灌装线公用工程部分工艺流程草图和分装机厂家提供的物料介质及控制信号供应条件，详细了解需方需求，结合现场勘测情况，负责设计出需方灌装机的公用介质分配系统连接图，灌装机、轧盖机、贴标机的供配电、控制用压缩空气接入图。

# 2.2供方负责制造、在需方现场安装一套灌装线公用工程部分的介质分配系统，主要包括：

# 2.3供方提供电源线、压缩空气管等，在需方现场完成电源、控制用压缩空气接入口与需方现场灌装机、轧盖机、贴标机的电源、控制用压缩空气接口的连接，实现灌装机、轧盖机、贴标机供配电和控制用压缩空气的正常供应。

# 2.4供方提供管阀件等材料，在需方现场完成灌装机纯化水、注射用水、压缩空气和纯蒸汽供给管路、物料分配管路（疫苗输送管道、纯蒸汽管道、工艺用压缩空气管道、纯化水管道、注射用水管道接入口与需方现场的灌装机接口的连接）、及相应减压稳压装置和过滤装置，将相应减压稳压装置和过滤装置用不同规格的卫生级不锈钢管道连接，配置电源控制柜和自动控制用的仪器、PLC控制柜、触摸屏、控制信号线等配套控制系统及其它配套设施后组成一套满足需方要求的灌装线物料分配、公用介质供给系统及设备电源线的敷设，按需方的工艺要求编写程序，实现灌装机的物料的输送及介质的正常供应。

3.供方负责货物运输至需方现场，完成卸货、材料设备的保管、搬运、安装调试、与需方现场原公用系统（纯化水、注射用水、纯蒸汽、压缩空气、电源等）和原物料管道连接、文件资料的移交。

4.供方负责采购本项目所需的所有材料、零配件，并负责设计、制造、包装、运输和在需方现场的安装，即包工包料。

5.本次采购设备为交钥匙项目，完成需方现场的安装调试、与需方原有系统和同期采购分装机连线运行正常，无菌验证合格，资料移交齐全，才能申请竣工验收。

6.配置、安装原则及要求：供方必须按本采购文件指定的不锈钢板材、管道、阀门、计量检测装置、自动控制设备及电器元件等的生产厂家和品牌型号进行配置、安装。

二、合同价格

1、合同总价为人民币（大写）：                       ，人民币（￥                元）。合同总价是指设计、制造、安装至具备正常生产运行状态的价格之和，即包括设计、施工、材料、包装、运输、装卸、搬运、保管、落位、安装调试、验证、GMP文件等所有费用。

三、合同生效

本合同经双方签字并盖章后生效。

四、工期

1.签订合同后，供方有150天（日历天）材料准备期。

2.待需方现场具备安装条件时，需方提前5天（日历天）以书面形式通知供方。

3.项目安装共10天（日历天）。

4. 项目调试及无菌验证共40天（日历天）

5.工期分段计算，各阶段每推迟1天，从合同总价款中扣减200元。

6.供方 在需方现场安装调试期间，因需方造成延期的，需经需方确认，方可顺延工期。

五、付款方式

1、双方约定，本合同款项采用三次付款方式。

2、合同生效10日（日历天）内，付合同总价款的50%。

3、竣工验收合格，供方提供合同全额发票后，付合同总价款的40%。

4、余款（合同总价款的10%。）作为质保金，运行满2年（质保期满），无质量问题，付清全部货款。

六、检查与验收

1、乙方根据甲方的工艺要求进行设计，设计图纸须经甲方签字确认。

2、进入甲方安装现场的所有管道、管材、配件、阀门、滤器、仪表、自控设备和控制系统等配件、元器件的品牌、质量证明文件和产品追溯编码，甲方进行检查，甲方对上述的供应商或质量有异议的，可委托有资质的第三方进行检验、核查。

3、在甲方现场完成安装调试后，整套系统达到甲方的生产工艺技术指标和灌装机介质供给要求，符合GMP要求，未加密的控制原程序等技术资料移交齐全，达到竣工验收条件后乙方向甲方提交验收申请。

4、甲方收到乙方提交的验收申请后20日内不组织验收的，视为验收合格，

5、如验收不合格并经整改仍不合格，给甲方造成的一切直接损失，由乙方承担。

6、检查验收依据

按照招标文件相关要求和甲乙双方签字的相关文件约定进行。

七、产品质量保证与售后服务

1、供方负责对需方操作人员、维修人员和管理人员进行培训。

2、供方应承诺免费保修，免费保修期自验收合格之日起满2年。

供方在接到维修通知后，24小时内（日历天）到达需方现场进行维修。若不能及时维修，需方可自行组织维修，质保期内，维修费用从质保金中支付。

3、供方应提供所有供货货物的说明书、维修保养手册，配件（易损件）清单及订货方式。

4、保修范围：阀、仪表、控制元器件、设备配件、控制程序等。

5、质保期后供方继续提供技术支持和服务，并提供每年一次的定期维护。

八、违约责任

1、工期延期违约：工期分段计算，除不可抗力因素（包括：自然灾害、政府行为、社会异常事件。）以外，本合同“工期”要求的安装、调试每推迟一天，从合同总价款中扣减200元，最高不超过合同总价款的50%。在甲方现场安装调试期间，因甲方造成延期的，经甲方确认，工期顺延。

2、材料、配件违约：所有材料和配件按照招标文件相关要求配置，可追溯、可查询。如不能满足，必须更换，拒不更换的，按甲方确定的价格核算总价后从合同总价款中扣减。

3、功能达不到要求的违约：质保期内，系统功能达不到招标文件和本合同要求，经整改仍不能正常使用的，乙方须按合同总价款的50%赔偿，并承担由此给甲方造成的一切直接损失。

九、合同的解除和变更

1、当合同一方要求变更或解除合同时，在新协议未达成前，原合同仍然有效。要求变更的一方应及时通知对方，对方在接到通知15日内给与答复，逾期未答复则视为已同意。

2、如卖方要求变更或解除合同，所造成的损失由卖方负责。

十、合同纠纷的解决

1、买卖双方若发生合同纠纷，应本着互谅互让、互相尊重、和平友好的原则协商解决。

合同文件及其解释顺序

（1）合同书

（2）答疑文件及甲方签字确认的图纸

（3）招标文件

（4）标准、规范及有关技术文件

2、本合同履约地为兰州市，若双方不能通过协商达成协议，可依据《中华人民共和国民事诉讼法》和《中华人民共和国合同法》的有关规定，向兰州市仲裁机构申请仲裁或提起诉讼。

3、附件是本合同不可缺少的组成部分，具有同等法律效力。

十一、免责条款

本合同因不可抗力而无法履行时，双方按国家有关法律规定处理。

十二、其它约定事项

本合同未尽事宜，可由买卖双方商定，并签署书面补充协议。

本合同一式捌份，双方各执肆份，具有同等法律效力。

买方：               　                        卖方：

法定代表人：                                   法定代表人：

签约代表：                                     签约代表：

地址：                                         地址：

电话：                                         电话：

传真：               　                        传真：

签约日期：           　                        签约日期：

开户银行：           　                        开户银行：

账号：                                         账号：

# 第七章  技术要求

# 一、设计、制造、安装要求

# 1.供方参照本询价议价邀请函中的技术要求、灌装线公用工程部分工艺流程草图和分装机厂家提供的物料介质及控制信号供应条件，详细了解需方需求，结合现场勘测情况，负责设计出需方灌装机的公用介质分配系统连接图，灌装机、轧盖机、贴标机的供配电、控制用压缩空气接入图。

# 2.供方负责制造、在需方现场安装一套灌装线公用工程部分的介质分配系统，主要包括：

# 2.1供方提供电源线、压缩空气管等，在需方现场完成电源、控制用压缩空气接入口与需方现场灌装机、轧盖机、贴标机的电源、控制用压缩空气接口的连接，实现灌装机、轧盖机、贴标机供配电和控制用压缩空气的正常供应。

# 2.2供方提供管阀件等材料，在需方现场完成灌装机纯化水、注射用水、压缩空气和纯蒸汽供给管路、物料分配管路（疫苗输送管道、纯蒸汽管道、工艺用压缩空气管道、纯化水管道、注射用水管道接入口与需方现场的灌装机接口的连接）、及相应减压稳压装置和过滤装置，将相应减压稳压装置和过滤装置用不同规格的卫生级不锈钢管道连接，配置电源控制柜和自动控制用的仪器、PLC控制柜、触摸屏、控制信号线等配套控制系统及其它配套设施后组成一套满足需方要求的灌装线物料分配、公用介质供给系统及设备电源线的敷设，按需方的工艺要求编写程序，实现灌装机的物料的输送及介质的正常供应。

3.供方负责货物运输至需方现场，完成卸货、材料设备的保管、搬运、安装调试、与需方现场原公用系统（纯化水、注射用水、纯蒸汽、压缩空气、电源等）和原物料管道连接、文件资料的移交。

4.供方负责采购本项目所需的所有材料、零配件，并负责设计、制造、包装、运输和在需方现场的安装，即包工包料。

5.本次采购设备为交钥匙项目，完成需方现场的安装调试、与需方原有系统和同期采购分装机连线运行正常，无菌验证合格，资料移交齐全，才能申请竣工验收。

6.配置、安装原则及要求：供方必须按本采购文件指定的不锈钢板材、管道、阀门、计量检测装置、自动控制设备及电器元件等的生产厂家和品牌型号进行配置、安装。

# 二、灌装机物料输送及介质分配系统的基本要求

1.将灌装机与疫苗输送管道、纯蒸汽管道、压缩空气管道、纯水管道、注射用水管道（纯蒸汽管道从分装间夹层引入，其它管道从分装间连接）进行连接，实现乳化间至分装间物料输送、乳化间至分装间管路清洗和灭菌及灭菌后自动保压、洁净压缩空气供气管路单独灭菌、公用系统（纯水、注射用水、纯蒸汽）至灌装机清洗和灭菌以及灭菌后自动保压等功能。

2.压缩空气管路接入现有6公斤总管，接入后分为2路，一路安装减压阀，减压后为灌装机提供洁净压缩空气（2公斤以下），另一路（6公斤）为灌装机、理瓶机及气动阀提供气源。

3.纯化水、注射用水从分装间现有管路接入，汇总后接减压阀，再接入灌装机接入口。

4. 灌装线公用工程部分工艺流程草图中除理瓶机滤器需方提供外（此滤器上的压力表由供方提供，压力范围0-10公斤），其它滤器由供方提供。

所有滤芯需方提供，所有压力表供方提供。

5. 此公用系统需与灌装机在程序上进行对接和联动，一般为灌装机发送请求信号，本系统确认后实现相应的功能（根据灌装机的发出的信号供应公用介质）。

三、清洗

1. 与灌装机和乳化间清洗程序配合，实现单独对灌装机进行纯水和注射用水清洗（“手动”、“自动”两种方式）和乳化间至分装间管路清洗功能。

2.管道安装、编写程序时，要考虑所清洗管路应无清洗死角，各项指标符合相关标准及GMP要求。

四、灭菌

1.与原乳化间灭菌程序配合，可实现乳化间至分装间物料管路灭菌，并与乳化间在程序上联动，灭菌完毕自动进入相应保压程序。

2. 与灌装机在程序上联动，可实现本系统对灌装机进行纯蒸汽灭菌，在灌装机灭菌同时对灌装机呼吸器进行连线灭菌，灭菌结束后对灌装机及管路先后进行自动保压。

3.可对灌装机洁净压缩空气供气管路（保压装置）进行单独灭菌，保压装置后设置压力传感器。

4. 上述1、2、3三种灭菌工况，通过管道上配置的多通道隔膜阀的开启顺序，可实现①1、2、3；②2、1、3；③3、2、1三种组合顺序的灭菌操作，每种顺序的灭菌结束后，被灭菌的管道无灭菌死角、无保压死角。

5.此系统可设置与灭菌温度监控、灭菌时间自动监控，在灭菌结束前3分钟报警提示。

6. 在任何灭菌程序中，任一监测点温度低于设定温度时应有报警提示并自动重新进行灭菌计时。

五、物料的输送

1. 与原乳化间灭菌程序和灌装机程序配合，可实现乳化间至灌装机物料输送，并在程序上联动。（分装间发出请求，乳化间确认后实现该功能。）

六、废液、废气的排放

1.灌装机的废液、废气需连接到分装间原有的排放管路。

以上工艺描述只为硬件的配置和初步程序的编写使用。

七、软件编程原则

1.控制系统须具备手动和自动操作功能，控制系统具有自适应能力和自诊断能力，异常情况可根据客户设定做自动报警及保护操作。

所有模拟量（温度、压力传感器测量值等）的监测数据均能在触摸屏显示、记录。

触摸屏能存储监测数据、曲线图、操作记录；存储记录至少存储1年以上，存储周期不大于1分钟，存储记录可导出；可根据输入的元件(阀门、传感器等)编号或名称及时间段直接查询保存周期期间任意时间段内的操作、运行记录。

触摸屏操作界面、开机画面等根据需方要求设置，并在调试阶段不断进行优化，最终满足需方要求为止。

2．根据工艺描述，能与灌装机进行信号通讯，实现所有的控制功能。

3．触摸屏及工作站组态要求

3.1触摸屏上要求动态实时显示所有管路的温度、压力、阀门反馈状态，并能在触摸屏上完成手动、自动状态下的操作、设置所有参数等；所有阀门的反馈必须是阀门实际状态。

触摸屏设置三级权限密码，30分钟无操作，启动黑屏屏保。

在触摸屏上，开启的阀门或正在清洗、灭菌、转移物料的管道与关闭的阀门或没有处在清洗、灭菌、转移物料状态的管道必须要有明显的状态区分。

3.2每一个功能界面包括流程图，显示阀门名称及状态、管道工况；动态显示物料流向等；触摸屏人机界面友好。

3.3触摸屏上可设定所需控制的温度、压力、运行时间和调节阀开度等参数。

3.4灭菌结束前3分钟有系统声光提示。

八、管道部分

1.管道

1.1标准化要求：使用的所有介质不锈钢管道均应依照ASME BPE 标准生产，做固溶处理，附生产和材质证明文件。

1.2.卫生级不锈钢管生产厂家：新莱洁净应用材料股份有限公司。
    1.3所有物料管道规格按照灌装线公用工程部分工艺流程草图中管道上阀门的规格设计。

1.4材质要求：

1.5所有物料及和分装机相连接的工艺介质连接管道、管道附件、阀门要求必须使用S31603卫级不锈钢管道。

1.6排污和冷凝水管道、管道附件、阀门要求使用S31408卫级不锈钢管道。

1.7水平安装的不锈钢介质管道使用的变径必须为偏心变径。

1.8纯蒸汽管路供汽支管汇总前加装总阀（气动隔膜阀）。

1.9物料和蒸汽管路最低点必须设置疏水装置，避免管道积存冷凝水。

1.10电源线、压缩空气管、信号线及信号线必须做套管，套管需连接到尽量接近阀门等仪器。

1.11套管使用S31408卫级不锈钢管道，不得使用装饰管。

1.12不锈钢管道必须随货物提供材质报告和质量证明文件。

2.管道安装的通用要求

2..1施工图和记录要求

2.1.1施工图

供方需同需方进行进一步的工艺技术交流，并绘制正式施工图，正式施工图必须经需方签字确认，施工、验收按照需方签字确认后的正式施工图进行。

2.1.2 安装过程要有详细的施工记录，包括管线名称、管路号、起点、终点、规格型号、材质、阀门（依次填写）安装位置、数量、施工人员等，施工记录将作为安装确认的依据和最终验收审查凭据。

3.保温

供方对部分蒸汽管路、物料管路及注射用水管路做管路保温，具体保温的位置和长度需方进行现场确认后实施。

保温材料使用硅酸铝纤维棉。

管路保温材料厚度由供方设计，外用S30408不锈钢管包裹，不锈钢管厚度1.0-1.5mm，表面光洁、不产尘、不积尘、易清洁，保温管延伸至使用点前的卡盘处。

4．焊接要求：

4.1管道切割焊接：不锈钢管道切割必须为专用刀具切割，切口内壁无毛刺，焊接须用自动氩弧焊。

4.2内窥镜检测；所有不锈钢管道焊接必须进行内窥镜检测，对检测点进行编号、记录（记录形式包括纸质记录和照片）。

4.3焊接偏差：所有管道接口在焊接前或焊接成型后，在没有外力的情况下两个对接面合拢时，边沿偏差不得大于0.5mm。

4.4管道连接：在能满足工艺要求的情况下，尽量使用焊接连接。物料管路出现低点积水情况时加装疏水阀组。

5．表面粗糙度（Ra）标准

不锈钢管道内壁Ra 0.4μm，外表面亚光。

6．安装坡度

所有与内胆相连接的需灭菌管道（物料、压缩空气、纯蒸汽、排水管道）安装时须有一定的坡度，长管道安装坡度为0.5%～1%（10.4mm/m～5.2mm/m)、短管道安装坡度为1%～3%（31.2mm/m～10.4mm/m)。

7.管道穿彩钢板孔安装专用密封套管，套管与管道之间用密封胶密封。

8．接触的仪表和自控设备的承压部件、管路及附件整体组装后，应按规定要求进行压力试验，试验验收标准不得低于相关规定要求。

9.供方必须对系统内管道进行酸洗钝化，具体实施方案供需双方在项目实施过程中协商确定。

九、主要管阀件/配件

1.阀门

1.1阀门规格和安装须符合ASME BPE标准及药品GMP（2010版）对设备的要求。

1.2管道上配置的阀门及其它附件的类型、规格、数量以需方签字确认的工艺流程图为准。

1.3自控阀门（包括气动开关角阀、气动调节角阀、气动开关隔膜阀、气动调节隔膜阀）和手动阀门（手动角阀、手动隔膜阀）品牌：德国进口Burkert、Gemu或SED阀门。

所有隔膜阀使用EPDM+PTFE双层膜片（分体式），自控阀门带阀门反馈信号，手动阀门有检漏口和限位装置。

1.4跟料液接触的阀门和纯蒸汽、纯化水、注射用水、内胆压缩空气管路、呼吸器上使用的阀门：全部采用卫生级隔膜阀（阀体材质：S31603）。

1.5阀门的规格根据管道的规格确定。阀门类型（如气动调节阀、气动隔膜阀、手动隔膜阀、多通道气动隔膜阀）要求供方在报价文件、技术交流后图纸中详细说明。

1.6阀门的品牌、结构、形式在采购前供方应与需方进行充分的技术交流，经需方签字确认其结构和形式后，方可采购阀门。

1.7附图（含技术交流后的灌装线公用工程部分工艺流程草图）中 “圆框”里的阀门为多通道隔膜阀，多通道阀门必须用生产厂家一次加工成型的多通道阀座。多通道阀门为一个共同的腔体，不准使用焊接阀组。

2.疏水器

2.1品牌为Spirax Sarco。

2.2配置卫生级热静力蒸汽疏水器。

2.3安装注意事项：

需考虑疏水器维修时冷凝水排水管的带压问题，应将各处冷凝水排水支管汇总，防止回流，在总管上安装手动角阀。

3.压力表及传感器

3.1物料管路、纯蒸汽管路、压缩空气滤器、物料滤器上安装的压力表须为卫生级膈膜压力表或传感器。

3.2压力范围0～0.6MPa，防震，快装卡盘接口。

3.3卫生级膈膜压力表品牌为布莱迪，压力传感器品牌为Labom或E+H。

4.温度传感器

进口E+H或Labom(朗博），型号：PT100。

5.滤器：

5.1所有空气除菌滤器、呼吸器滤器滤芯接口为226，品牌Sartorius（赛多利斯）、Pall（颇尔）、Millipore（密理博），压缩空气滤器为专用滤器（形式技术交流时确定），呼吸器滤器排气口、排污口不能配置针形阀，应配置双层手动隔膜阀（滤器上排气、排污阀门与滤器连接方式为焊接）。

5.2每级空气除菌滤器自带冷凝水排水口后设双层气动隔膜阀+疏水器，疏水器后端管道需汇总，接入排水总管。

6.减压阀

6.1品牌为Spirax Sarco。

6.2安装注意事项：

纯化水、注射用水供给管路汇总后的主管路安装减压阀，以满足同期采购分装机对清洗时用水压力要求，具体型号须需方确认，同时材质符合GMP要求。

7.其他管件

生产厂家：新莱洁净应用材料股份有限公司。

卫生级不锈钢管件（三通、四通、弯头、变径、快装卡盘等）材质与焊接管道材质相同。

8.管阀件/配件的通用要求

阀门及其他卫生级配件必须随货物提供材质、表面粗糙度检验报告及出厂检验单中标明的有关数据，原装进口配件必须随货物交验报关单（进口关税单）、国检单。经招标人现场核查并以文字形式确认后方可安装，否则，招标人有权停工整改，其责任和造成的经济损失完全由中标人承担。

如果招标人认为有必要，可在安装前进行查验，招标人提供有关材料给具有检测资质的单位对相关项目进行复核，检验结果符合标准，费用由招标方承担，若检验结果不符合要求，中标人要负责更换或处理并承担由此造成的损失，检测费由中标人承担。

十、配套设施

1.架体：

1.1架体主支架：50mm×50mm方钢，方钢厚度：3mm，材质：S30408不锈钢。

1.2架体要求满焊，焊接平整光滑、焊缝抛光，易于清洁；整体结构合理、结实稳固，高度利于操作。

2.控制柜、阀岛箱体、桥架、线管等要求：

2.1 所有信号线、电线、PU气动管等的敷设采用不锈钢桥架，信号线、电线等引出桥架时要安装防漏电的保护管，保护管和PU气动管需采取固定措施，不能与不锈钢管道接触。

2.2 控制柜、阀岛箱体、桥架、线管等用S30408不锈钢，线管壁厚1.65mm，表面亚光。

2.3.强电线路和弱电线路不锈钢桥架或线管要严格分开。

2.4布线合理，整齐有序，线号齐全，便于后期维修。

3.管路支架和套管：

3.1.材质：S30408不锈钢。

3.2.焊接要求：支架必须稳固，满焊在不锈钢架体上或支撑在地面上，不能安装在彩钢板墙上。

4.供配电

所有动力用电设备均为TN-S系统。

所有用电设施配电线缆，必须采用低卤阻燃阴极紫铜线缆并不得采用单层绝缘线。

供配电的施工分界点为需方提供的相应功能区的配电箱（柜）开关出线侧。配电柜体材质为S30408不锈钢。

设备应设独立供电回路，不得多台设备共用同一回路，供配电回路及控制回路电器应采用Schneider产品。

洁净区域线缆布置均采用不锈钢线槽或线管敷设（线槽应倒去毛刺及锐边），强弱电电缆必须严格分开敷设；线缆引出线槽部位应设电缆防水接头并穿耐腐防护软管；线缆首末端外皮应做防水密封措施并具有线缆标识。

动力柜必须与弱电控制柜单独设置，线路分开敷设，布放应留足够的维修空间。

动力电源从需方提供的相应功能区的配电箱（柜）开关出线侧开始接线。

控制系统电源（三线制）从需方指定的UPS电源配电箱开关出线侧接来。

电线套管不得使用装饰管，需使用S30408不锈钢管。

十一、自控部分

1.控制器：S7-1200或S7-200系统。

2.触摸屏：设1个Siemens触摸屏，实现所有工艺功能的手动自动控制；不小于15寸，要求有足够的存储空间和运行速度，在操作期间能迅速切换操作画面（不大于1秒）。

3.通讯： PLC与触摸屏采用ProfiNet接口通讯，保证最快的通讯速度；输入输出模块采用热插拔，每一种模块采用同一型号；系统预留集成用的相应接口（以太网）。预留4个控制点位。

4.控制柜：接线端子用Weidmueller产品；中间继电器用Omron产品；开关、接触器等强电元件用Schneider产品；控制电缆用熊猫、缆普或起帆产品，所有模拟量信号线用屏蔽信号线；通讯电缆用Siemens专用通讯电缆，网络交换机用不低于SiemensX208-2配置；控制柜必须与强电柜分开设置。

5.阀岛、动力气管：用进口德国Burkert品牌或进口Festo品牌产品。气动阀控制用气动管用亚德客（台湾）产品，耐高温，尼龙材质；阀岛柜内部原件（含接线端子）空间布局合理、安装位置要便于维修。

6.所有自控系统均由供方完成。

十二、所有采购的管道、阀门、疏水器、压力表、温度传感器、压力传感器、减压阀、触摸屏、控制器需提供可追溯的质量证明文件。

# 十三、以上为灌装机物料输送及介质分配系统的基本要求，需方详细的工艺需求须供方到需方现场勘测，与需方技术人员进一步技术交流。

# 第八章  监督、验收

（一）监督

一、材料检查

进入需方安装现场的所有管道、管材、配件、阀门、滤器、仪表、自控设备和控制系统等配件、元器件的品牌、质量证明文件和产品追溯编码，需方进行检查。

需方对上述的供应商或质量有异议的，可委托有资质的第三方进行检验、核查。

二、施工监督

施工质量及管道安装合理性的检查。

（二）验收

一、设计、制造、安装验收参照依据

1本招标采购文件及合同；

2《钢制压力容器》GB150.1～4-2011；

3《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG R0004-2009；

4《压力容器焊接规程》NB/T47015-2011；

5《承压设备无损检测》JB/T4730-2005；

6《压力容器涂敷与运输包装》JB/T4711-2003；

7《GMP》（药品生产管理规范）；

8《洁净室施工及验收规范》（GB50591-2010）；

9 ASME BPE标准；

以上标准，以现行标准版本为准。

10 疫苗生产工艺技术；

11需方签字确认后的正式施工图。

二、验收确认

1．安装确认

1.1管道坡度的确认。

1.2安装施工记录的检查确认。

1.3依据施工图及配置表，现场查验配置是否齐全，电源接线是否正确，标记是否清楚；现场逐项查验控制柜与元器件、压力传感器、温度传感器、阀门、疏水系统等品牌、材质、数量与招标文件和工艺流程图是否一致；指示部件如刻度盘是否干净、字迹是否清晰，螺栓及要求的其它零部件、配件是否短缺等。

2.自控设备和控制系统的测试：

仪表及自控设备的性能测试主要包含以下方面的内容：

2.1检查系统与相关系统的通信组态功能。

2.2对各种卡件全部进行测试，对IO卡按每卡至少一点进行测试。

2.3准确度、灵敏度、重复性、滞后性、线性度、作用时间（动作次数）、启动顺序、过载等。

2.4在工程验收时将控制软件的源程序存入CPU附带的存储卡中,并移交需方带注释的源程序电子文档；客户端均需交给需方系统恢复文件。

3．功能测试单项功能：

3.1整套系统运行正常；

3.2系统在模拟生产环境条件下正常持续工作；

3.3测试所有人机接口的功能；

3.4测试所有软硬件支持平台的功能；

3.5测试系统中所有故障(硬件、软件)；

3.6测试切换功能(手动与自动)；

3.7测试所有事件、报警功能；

3.8测试所有诊断程序；

3.9压力试验：管道密封性测试（按相关规定执行）等；

4．性能测试：

按照工艺流程使用料液（以水代料）进行清洗、灭菌、料液输送全过程的模拟运行试验，查验整条生产线是否满足生产工艺。

5．稳定性测试：

5.1系统连续运转24小时的稳定性测试。

在此期间若设备部件发生故障，可用备品备件予以恢复；测试因系统应用功能故障而中断(不包括系统做故障切换)，必须重作24小时的稳定性试验。

5.2对画面响应时间和操作响应时间进行测试。

6．无菌测试：制造完成后，用培养液模拟试车，系统应运行正常，连续3批检验无污染，以需方按照国家有关标准检验并出具的检验报告为准（培养液及无菌检验费用由需方承担）。

7.资料检查确认：

检查项目实施过程中的文件资料。

三、培训确认

供方在完成系统调试后，负责提供纸质和电子版培训材料，培训需方操作人员、维修人员和管理人员，并做好培训记录。

五、工程竣工验收条件：

1.管道、配件等材质、规格、厂家、数量、质量符合采购文件要求和合同条款，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准和生产工艺要求为依据。

2.整个系统达到采购文件及合同要求的技术指标，符合GMP要求，项目实施过程中的文件资料齐全，连续三批无菌测试合格。

# 第九章  质保、售后服务及其它

（一）质保与售后服务

一、供方应按招标文件对服务内容、时间安排、服务作详细的描述。

二、由于供方迟交、分批装运或供应、维护、置换备件等原因所产生的额外服务由供方承担。

三、供方负责对需方操作人员、维修人员和管理人员进行培训。

四、供方应承诺免费保修，免费保修期自验收合格之日起满2年。

供方在接到维修通知后，24小时内（日历天）到达需方现场进行维修。若不能及时维修，需方可自行组织维修，质保期内，维修费用从质保金中支付。

五、供方应提供所有供货货物的说明书、维修保养手册，配件（易损件）清单及订货方式。

六、保修范围：阀、仪表、控制元器件、设备配件、控制程序等。

七、质保期后供方继续提供技术支持和服务，并提供每年一次的定期维护。

（二）其它

一、专项要求：

凡采购文件中有要求的、设计图纸上有标示的内容，因供方供货时“缺、漏、错”等原因所造成的损失由供方承担；工程实施过程中，为实现采购文件涉及的功能需增加的所需配件，需方不再增加费用。

需方采购文件、图纸和合同未涉及的内容，确因工艺需求需增加的部分，以现场签证为依据，不计算在总合同价款中，参照报价文件报价另行结算。

二、合同文件及其解释顺序

1．合同书

2．中标通知书

3．询价议价邀请函、答疑文件及图纸

4．标准、规范及有关技术文件

5．报价文件及其附件

6．工程报价单或预算书

在合同执行过程中发生纠纷时，可向需方所在地经济仲裁委员会提请仲裁，或向需方所在地人民法院起诉。

附件：灌装线公用工程部分工艺流程草图（报名后提供纸质版或电子版）

中农威特生物科技股份有限公司

2017年10月24日