中农威特生物科技股份有限公司询价比价采购邀请函

参考<政府采购法>的有关规定和中农威特生物科技股份有限公司的采购计划,物料供应部对所需仪器设备进行邀请询价比价采购,欢迎贵单位前来参加。

一、采购单位：中农威特生物科技股份有限公司。

二、采购内容：见货物需求及主要参数。

三、时间：2017年11月8日 上午08：30分。

四、地点：兰州兽医研究所实验楼楼八楼会议室。

五、参加须知：

1、报价：

（1）、供应商应按货物数量、参数要求报价。

（2）、报价：按货物需求一览表序号进行单价、总价报价，注明所报产品的品牌、生产厂家，进口产品需标明国别，报价采取唯一价格，报价货币为人民币。

（3）、文件的份数：供应商应编制正本一份。

（4）、文件的密封和递交：供应商应将文件密封于信封内，于2017年11月7日下午16：00之前送达或邮寄至兰州兽医研究所实验楼802房间，过时拒绝接收。

（5）、若报价产品与货物需求不一致时，在备注栏里注明，并说明原因。

3、交货日期和地点：确定供应商三个月之内交货，交货地点为中农威特生物科技股份有限公司指定地点。

六、确定供应商：同等情况下最低价供货。

七、付款方式：货到付款。

八、供应商所提供的资质等一切文件均须加盖单位公章。

通讯地址：甘肃省兰州市城关区盐场堡徐家坪1号

联  系  人：  谢  毅       （电话：8342619）

技术咨询人：  刘现朝 董新社（电话：13919041927 18893132456）

中农威特生物科技股份有限公司

2017-10-31

货物需求及主要参数：

项目名称：冷库蒸发冷、附件改造、更换

项目地点：甘肃省兰州市盐场堡徐家坪1号

| 序号 | 名 称 | 规格 | 数量 | 单位 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒸发式冷凝器 | VC1-90 | 1 | 台 | BAC | 电机功率5.5kw,水泵0.75KW |
| 2 | 蒸发式冷凝器 | VC1-38 | 1 | 台 | BAC | 电机功率2.2kw,水泵0.37KW |
| 3 | 无缝钢管管道、管件 |  | 1 | 批 | 制作厂家设计 | 壁厚执行招标文件所列 |
| 4 | 电线电缆 |  | 1 | 批 | 长通 |  |
| 5 | 30408不锈钢槽钢基座 |  | 1 | 批 |  | 30408不锈钢 |
| 注：上表所列仅为部分关键设备，具体数量由投标人根据现场勘踏后列出详细数量并报价。 |

一、设备需求

最终确定供应商依据采购方需求做出最终实施方案并经建设方审核通过后方可施工。

二、更换设备要求

蒸发冷必须按原设备选型

1）疫苗、生化冷库（库温2-8℃），机组：比泽尔4N-20.2-40P压缩机5台并联，BAC蒸发式冷凝器1台，型号：VC1-90，电机功率5.5kw,水泵0.75KW。

2)血清冷库（库温-20℃），机组：比泽尔4N-12.2-40P压缩机4台并联，BAC蒸发式冷凝器1台，型号：VC1-38，电机功率2.2kw，水泵0.37kw。

三、技术要求

3.1设备电气参数

额定工作电压Ue： 380V.AC

额定频率： 50Hz

3.2可靠性、可维护性

可靠性

设备在设计时必须采用高可靠性措施。

可维护性：设备应设计成只需最少的调整和预防性维护，以及运行维护。以减少设备修复时间、维护材料和人工成本。

应通过制定合理的维修/更换策略、维修减少停机时间。

3.3管道及接口

按原设备管道接口设计。管道壁厚执行下表标准。

无缝钢管公称直径与管材规格对照表

| 公制（内径mm） | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 壁厚mm | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 |
| 外径mm | Ф18 | Ф25 | Ф32 | Ф38 | Ф45 | Ф57 |
| 公制（内径mm） | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 |
| 壁厚mm | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 6 |
| 外径mm | Ф73 | Ф89 | Ф108 | Ф133 | Ф159 | Ф219 |

3.4 BAC蒸发冷技术要求

BAC蒸 发 冷 相 关 参 数

| 型号 | 风扇电机功率kw | 风量L/S | 水流量L/S | 水泵功率kw | 氟冲灌量kg | 内部盘管体积L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1-90 | 5.5kw | 6607 | 7.3 | 0.75 | 49.9 | 340 |

| 型号 | 风扇电机功kw | 风量L/S | 水流量L/S | 水泵功率kw | 氟冲灌量kg | 内部盘管体积L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1-38 | 2.2kw | 4200 | 4.7 | 0.37 | 20.4 | 147 |

四、设备包装、运输和保管要求

设备到货地点为工地现场指定地点，设备的运输、装卸、安装调试等一切费用全部由最终确定供应商负责。

五、施工范围及其它要求

1.拆除原有蒸发冷设备、槽钢基座。

2.提供与原设备同型号蒸发冷；新制作30408不锈钢槽钢（槽钢大小同原基础）基座。

3.新设备吊装、制冷系统管道连接、冷却水系统管道、电路（含单线电缆、穿线管等等）维修整改等。

4.补充系统制冷剂（R22）、冷冻油（太阳牌3GS）。

5.上述施工范围及造价预算均包含于本次招标报价之内。

6.更换期间尽可能不影响采购方正常生产工作；更换碰接施工方案需采购方审核后方可实施。

7.供货期：签订合同之日起40日历天。

六、技术文件和手册

1. 最终确定供应商必须按照设备的数量配置技术手册文件和手册。

2. 最终确定供应商需要提供的技术文件。主要包括以下内容：货物技术规格证书、货物及其主要部件的说明书、货物主要部件的出厂试验规格证书及试验报告、货物采用的相关标准等。

3. 最终确定供应商必须提供以下的手册，或者提供的手册包括以下的内容：技术手册（描述货物的技术参数、技术性能）、安装手册、操作手册、维护手册，在验收合格后全部转交给招标人。

七、质量保证和售后服务

1. 最终确定供应商应按法律、行政法规或国家关于质量保修的有关规定，对交采购方使用的设备在质量保修期内承担质量保修责任。

2.保修范围：本次询价议价的蒸发冷、阀泵以及管道等。

3.设备质保期自设备通过验收之日起为2年，在质保期内最终确定供应商提供免费保修、维修服务。在质保期以内，采购方不承担因保修、维修发生的一切费用。

4.服务响应: 最终确定供应商售后服务人员要24小时响应用户的服务信息，对一般情况及由操作失误引起的故障及时分析、判断并提出解决方案，指导用户进行简单的维修，在最短的时间内恢复设备正常运行。采购方不能解决的，最终确定供应商维修人员须在3天内到达采购方现场进行维修。

在质保期内，如出现质量问题，无法满足生产要求时，最终确定供应商负全责。采购方要求最终确定供应商到采购方现场整改时，最终确定供应商应无条件满足采购方要求，最终确定供应商在接到采购方现场整改的通知后3个日历天内，须到达采购方现场进行整改，直至完全满足生产要求。由此产生的所有费用由最终确定供应商承担。

最终确定供应商对质保期内出现的故障不能及时维修时，采购方可自行组织维修，维修发生的费用从质保金中支付。

质保期满后，如出现因最终确定供应商设计、制造等引起的质量问题，最终确定供应商负责无偿维修。若因最终确定供应商不及时维修而给采购方造成损失，采购方保留索赔的权利。