中农威特生物科技股份有限公司60#配电室改造临时供电项目询价比价采购邀请函

采购编号：ZNWT- CGB-2020-007

根据《中农威特生物科技股份有限公司采购管理办法》,采购部对60#配电室改造临时供电项目进行询价比价采购,欢迎有相关资质的单位前来参加。

一、采购单位：中农威特生物科技股份有限公司。

二、采购内容：

1.采购电力电缆材质要求 *

（1）采购电缆均采用铜质电缆

（2） GB/T12706 额定电压1kV到35kV挤包绝缘电力电缆及附件 GB/T3956 电缆的导体

（3）GB/T2952 电缆外护层

（4）GB/T6995 电线电缆识别标志方法

（5）GB/T4005 电线电缆交货盘

（6）GB/T 2951 电线电缆机械物理性能试验方法

（7）GB/T 3048电线电缆电性能试验方法

（8）GB/T12666.5 阻燃电缆燃烧试验方法

（9）GB/T19666阻燃和耐火电线电缆通则

（10）GB/T3952 电工圆导线

（11） 0.6KV以下的电缆应符合GB/T12706.1-2002的要求；所有的电缆应具有3C认证、ISO9000质量认证。

（12）本项目所用电力电缆选用ZC-YJV-0.6/1kV阻燃铜芯交联电力电缆，沿电缆桥架及地面明敷。

（13）电缆品牌要求：江苏宝胜（商标:“宝胜”牌） 、甘肃长通(商标:“敦煌”牌)及宜兴远东（商标:“远东”牌）任意一家。

（14）临时用电电缆规格:4×185+1×95  长度540米

（15）悬浮培养永久电缆电缆规格：4×120+1×70  长度95米

2.线缆敷设要求

（1）线缆敷设时应整条敷设，不得留有中间接头

（2）线缆敷设后，应在首、尾端制作防潮橄榄球、相序色标识、线缆终端采用铜质冷压线鼻并热缩防护。线缆终端应悬挂线缆标识牌。线缆标识牌应载明线缆规格、始终端距离，始终端电控箱（配电柜）名称、编号。

（3）临时用电线缆敷设要求：

a.由所中心配电室低压P5-A柜引出一路双线并联4×185+1×95电缆，沿电缆沟敷设至所成品库东南角地沟井口到地面，沿库房东侧敷设至60#建筑东北角，再沿质检研发楼南侧，向西敷设至该楼西南侧，后沿该楼西侧护栏敷设至52#建筑配电室北侧门(需架空越过52#东侧道路)接入52#建筑配电室Ⅱ段进线配电柜。

b.线缆沿所成品库房及60#建筑东侧敷设时，遇有途径地沟口、跨越路口，人流通道时应设置遮拦、防护、警示措施，遇有阻碍人、车通行路段应将线缆架空敷设并设置安全措施。

c.线缆敷设时应注意防护，不得损伤线缆。

d.临时线缆拆除后，应完好回收至电缆盘，移交至甲方指定存放位置。

（4）悬浮培养配电线缆敷设要求

a.由52#配电室2AL3C柜引出一路4×120+1×70电缆，沿52#建筑下技术夹层电缆桥架敷设至悬浮培养间配电柜(局部需增加敷设线缆桥架)。

b.拆除原60#配电室2AT9E至52#建筑悬浮培养间配电柜电缆，将拆除电缆盘绕后移交至甲方指定存放位置。

（5）所食堂(职工餐厅)动力、诊断剂车间空调动力配电线缆改接要求

a.将60#配电室2AT7G职工餐厅动力柜出线电缆在合适位置截断，改接至所中心配电室PA19-A柜。

b.将60#配电室1AT7G诊断剂车间空调动力柜出线电缆在合适位置截断，改接至所中心配电室PA20-A柜。

c.将上述剩余电缆抽出地沟，将电缆盘绕后移交至甲方指定存放位置。

3.人员要求

具有与承包工程范围相适应的技术人员及施工机械及设备。

三、时间：2020年1月20日08：10分。

四、地点：兰州兽医研究所综合楼三楼会议室。

五、参加须知：

1．报名须提交的文件资料：

（1）供应商必须为中华人民共和国境内注册的独立法人

（2）具有变送电专业承包三级施工能力，且具有承装(修、试)电力设施四级资质。

（3）业绩证明（提供中标通知书或者合同等）

（4）询价比价文件中规定的其他要求

（5）本采购不接受联合体应答方式，不允许任何形式的分包或转包

（7）服务承若和保障

（7）售后服务承若

2．报价：

（1）报价是指供应商对中农威特生物科技股份有限公司完成60#配电室改造临时供电项目正常运行可能发生的全部费用。供应商对合同内容实行全面承包。

（2）所有报价均以人民币报价。

（3）采购人不接受任何选择报价，只允许一个报价。

（4）最低报价不能作为最终确定供应商的保证。

3．询价比价文件要求：

（1）文件的份数：供应商应按包编制报价文件，编制正本一份，副本一份。报价文件正本和副本必须单独装订成册并逐页编目编码。

（2）文件的密封和递交：报价人应将报价文件正副本用印密封于信封内，并在密封条上加盖骑缝公章，于2020年1月19日16：30之前送达兰州兽医研究所综合楼112房间，过时拒绝接收。

（3）若报价服务与需求不一致时，在备注栏里注明，并说明原因；

六、评审办法：

本次采购项目采用 “综合评分法”。 为得到健康有序的发展，从维护采购人和供应商的根本利益出发，询价比价高度关注性价比，采购方不向供应商承诺价格最低报价人为确定供应商，对供应商不作任何解释说明。具体评分分值如下：

1．报价部分（70分）

| 报价得分 | 报价得分=(评审基准价／报价)×70 评审基准价是指满足采购文件要求且价格最低的有效报价。除低于成本价的报价被拒绝外，最低报价得70分。价格分得分以四舍五入方法精确到小数点后两位。 | 70分 |
| --- | --- | --- |

2．商务部分（10分）

| 销售业绩 | 供应商提供近三年同类项目的销售业绩（提供近三年业绩，附合同、中标通知书或相关证明材料复印件），每份得1分，满分4分 | 4分 |
| --- | --- | --- |
| 质保期限 | 质保1年以上（含1年）得1分，1年以下得0分 | 1分 |
| 售后服务 | 售后服务完善、有售后服务安排、有售后服务承诺，优秀得2分；一般得1分，没有不得分。 | 2分 |
| 付款方式 | 付款方式满足采购要求得3分，不满足得0分。 | 3分 |

3．技术部分（20分）

| 技术指标 | 指标满足采购要求，描述详细，逐一对照说明。综合评价最优得20-16分，综合评价次之得15-8分，综合评价较差得7-0分。 | 20分 |
| --- | --- | --- |

若有效报价人不足三家时，不再适用本评分办法，由评审小组与报价人进行现场谈判以确定入围供应商和采购单价。

七、货期及验收：自合同签订起15个日历天内完成。采购人验收或双方认可的第三方检测机构检测合格为准。

八、付款方式：所有服务结束，开具合同金额全额发票后一次性付清。

九、供应商所提供的资质等一切文件均须加盖单位公章。

通讯地址：甘肃省兰州市城关区盐场堡徐家坪1号

联  系  人：  谢  毅       （电话：13619366703）

技术咨询人：  蒋  铭       （电话：18919116651）

中农威特生物科技股份有限公司

2020年1月13日