中农威特生物医药基地项目一期北区部分工程

（6#8#10#11#12#15#16#建筑物）

岩土工程勘察报告

- 一、概况

受中农威特生物科技股份有限公司委托，我院于2018年6月19日～6月29日，对中农威特生物医药基地项目一期北区部分工程建设场地进行了详勘阶段的岩土工程勘察工作。

1.1.工程概况

中农威特生物医药基地项目建设场地位于甘肃省兰州市榆中县定远镇（大柳树村）。本次勘察的建筑物工程概况见下表

建筑物概况一览表

| 序号 | 建筑物或构筑物名称及编号 | 建筑物 安全等级 | 建筑面积 （m2） | 结构类型 | 层数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6# 鸡球虫疫苗车间 | 二 | 8740.21 | 砼框架 | 地上2层 地下1层 |
| 2 | 8# 动力站 | 二 | 2116.03 | 砼框架 | 地上2层 地下1层 |
| 3 | 10# 隔离动物房 | 二 | 2545.03 | 砼框架 | 地上2层 地下1层 |
| 4 | 11# 废品运输站 | 二 | 324.88 | 砼框架 | 1 |
| 5 | 12# 污水处理站 | 二 | 324.88 | 砼框架 | 1 |
| 6 | 15# 次门卫 | 二 | 31.59 | 砼框架 | 1 |
| 7 | 16# 消防、生产水池及泵房 | 二 | 182 | 砼框架 | 地下1层 |

1.2.勘察目的与任务

本次勘察的目的是为拟建建筑物施工图设计提供岩土工程资料。

本次岩土工程勘察的任务是：提出详细的岩土工程资料和设计施工所需的岩土参数；对建筑地基做出岩土工程评价，并对地基类型、基础型式、地基处理、基坑支护、降水和不良地质作用的防治提出建议。主要工作内容如下：

1、查明建筑物场地岩土类别、厚度、分布和工程性质；评价地基的稳定性、均匀性、承载力及变形计算参数。

2、查明场地不良地质现象的成因、类型、分布及危害程度。

3、查明地下水的埋藏分布及腐蚀性，评价对工程的影响。

4、划分建筑场地类别，评价场地的地震效应。

5、根据勘察和测试资料提供工程降水、基坑支护、基础设计所需的岩土技术参数。

6、提出建筑物基础类型及地基处理方案建议

1.3勘察工作依据

本次勘察及资料整理依据的国家现行的规范标准：

（1）该项目总平面布置图；

（2）《岩土工程勘察规范》GB50021-2001（2009年版）；

（3）《湿陷性黄土地区建筑规范》GB50025-2004；

（4）《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011；

（5）《建筑抗震设计规范》GB50011-2010（2016年版）；

（6）《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008；

（7）《建筑工程地质勘探与取样技术规程》JGJ87-2012；

（8）《土工试验方法标准》GB 50123-1999;

（9）《岩土工程勘察报告编制标准》(CECS99:98)；

（10）甘肃省地方标准《建筑抗震设计规范》dB62/t25-3055-2011；

（11）《中国地震动参数区划图》GB18306-2015。

1.4、勘察等级

按照《岩土工程勘察规范》GB50021-2001（2009年版）该建筑物的安全性等级为二级（一般工程）；建筑场地的复杂程度为二级（中等复杂场地）；地基的复杂程度为一级（复杂地基）；综合确定本次岩土工程勘察等级为甲级。

1.5、勘察方法及完成工作量

依据该项目总平面布置图。按照《岩土工程勘察规范》GB50021-2001（2009年版）、《湿陷性黄土地区建筑规范》GB50025-2004的相关规定，并考虑建筑场地的地形地貌特点及场地地层分布情况等因素布置勘探工作量。

勘探点的布置是注重场地控制并兼顾建筑物位置的原则。勘探点依据测量仪器定位及现有地物丈量相结合的方法确定。勘探点在主要建筑物处的间距为9.8～25.5m。

勘探方法采用钻探、井探及重型动力触探相结合的勘探方法。

取样采用探井内人工刻取与钻机采取原状土样相结合的采样方法。

原位测试采用了重型动力触探及标准贯入试验、地层单孔波速测试。

室内试验进行了土的常规物理力学性质试验、压缩性试验、湿陷性试验、土的易溶盐分析，颗粒分析试验。

本次勘察收集并利用了区域内的工程地质资料。本次共完成勘探点44个，勘探点平面位置见附录1。具体完成的工作量如下：

1、勘探总进尺1443.50m，

2、重型动力触探试验13.9m，

3、标贯试验37次，

4、波速试验4个孔，

5、土的易溶盐检测6件，

6、原状土试验23件，

7、颗粒分析试验10组

二、场地的工程地质条件

2.1．自然地理、气象及水文

榆中县在甘肃省中部，西靠城关区、七里河，东邻定西市安定区，西南与临洮县交界，北隔黄河与皋兰、白银市平川区相望，东北和靖远县、会宁县接壤，面积为3301平方公里。

榆中县属于温带半干旱大陆性气候，年平均气温在5.8～7.9℃之间，平均为 6.6℃，年降雨量在300～500mm之间，平均降雨量为395.6mm，年均日照时数为2666h，≥10℃的有效活动积温为1200～3200℃，无霜期为148d左右，太阳辐射量为545.78KJ/cm2，年蒸发量为1450mm，干燥度为1.5～3.5，昼夜温差在 8～20℃之间，气候宜人，四季分明，夏无酷暑，冬无极寒。本地区的标准冻土深度为118cm。

2.2地形与地貌

榆中县地势南高北低，中部下凹，呈马鞍形。南部为石质高寒山区，马衔山最高峰海拔3670.3米。北部为黄土丘陵区，最高峰吕家岘海拔2495米。南北两山之间是川塬丘陵沟壑区，海拔1500-2000米，地形由西南、东南和东北三面向西北倾斜。

勘察场地位于兰州市榆中县定远镇大柳树村。场地地势呈西南高东北低之势，地面标高变化在1935.05～1945.62m之间，最大高差10.57m。

- 地貌单元属于山前洪积扇。

2.3地质构造

榆中县在地质构造上位于祁吕贺兰山字型构造的西侧。县内的兴隆山断层属祁连山构造带向东延伸；宛川河断层属金城关断层东延部分。后受陇西系旋褶强烈影响，地质构造复杂。榆中县内地表大部分被第四纪松散沉积物所覆盖，基岩出露仅有太古界的前震旦系、震旦系、中生界的侏罗系、白垩系和新生界的第三系、第四系等。

榆中县内地层发育不全，缺失整个古生界和中生界的三叠系。县境内的侵入岩主要是酸性岩浆岩。侵入时代为前古生代和早古生代晚期。县境内的地势南高北低，中部凹，呈马鞍形。南部为石质高寒山区，马衔山最高峰海拔3670.3米。北部为黄土丘陵区，最高峰吕家岘海拔2495米。南北两山之间是川塬丘陵沟壑区，海拔1500～2000米，地形由西南、东南和东北三面向西北倾斜

2.4地层结构

场地主由杂填土，第四系冲洪积的黄土状粉土及角砾组成，自上而下的地层特征如下。

杂填土（Q4ml）：主由黄土状粉土组成，夹砂、砾、碎石、漂石，局部含有少量砖块等建筑垃圾，不均匀。稍湿，稍密。表层为耕作层或工程施工的新近填土，层厚0.38～6.14m，层底标高1929.48～1942.73m。

角砾（Q4al+pl）：主由青灰色板岩碎块组成，以棱角形为主，中细砂充填，混土10～20%，一般粒径在2～20mm之间，含有碎石，偶遇块石，夹不规则的薄层粉土，不均匀。稍湿，松散～稍密～中密。该层伏于杂填土之下，局部因人工揭露出现在地表，该层在6#建筑处混土相对少一些，但仍然不均匀。该层厚度9.80～18.52m，层面埋深0.00～6.14m，层面标高1929.48～1942.73m，层底标高1915.68～1929.17m。

-1黄土状粉土（Q4al+pl）：黄褐色，稍湿，稍～中密，无光泽反应，摇振反应迅速，干强度低，韧性低，含砂砾颗粒，该层以薄层或透镜体形式分布，夹于角砾之中，层厚0.25～6.25m不等，层位不稳定。

黄土状粉土（Q4al+pl）：黄褐色或褐黄色，稍湿，稍～中密，无光泽反应，摇振反应迅速，干强度低，韧性低。含砂砾颗粒。该层伏于角砾之下，本次揭露层厚8.09～25.75m，层顶标高1915.68～1929.17m。

2.5地表水

拟建场地地处甘肃省中部干旱地区，降水稀少，蒸发量大，地表水贫乏。建设场地原为农田。

场地内地表水除农业灌溉水外，主要为大气降水，当降水量较小，降水直接渗入地下土体；当降水量较大时，降水沿自然地面汇集于天然沟谷流向地势低洼处，经自然蒸发或渗入地下而较快消失，场地内常年一般无地表水体。

2.6地下水

勘察期间在勘探深度内，未遇到地下水。

三、现场测试及室内试验

3.1土的物理力学性质

3.1.1根据土工试验报告见附录，对杂填土主要物理力学性质指标统计见下表

杂填土主要物理力学性质指标统计表

| 指标名称 | 统计数 | 最大值 | 最小值 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 含水量 w% | 3 | 19.1 | 17.3 | 18.3 |
| 天然密度 g/m3 | 3 | 1.58 | 1.47 | 1.53 |
| 孔隙比 e0 | 3 | 1.177 | 1.004 | 1.085 |
| 压缩系数 α1-2 MPa-1 | 3 | 0.94 | 0.84 | 0.90 |
| 压缩模量 ＥS MPa | 3 | 2.5 | 2.1 | 2.3 |

杂填土的含水量平均值18.3%，天然密度平均值1.53g/cm3，孔隙比平均值1.085，压缩系数平均值0.90MPa-1，压缩模量平均值2.3Mpa，具高压缩性土。

3.1.2根据土工试验报告见附录，对-1黄土状粉土主要物理力学性质指标统计见下表

-1黄土状粉土主要物理力学性质指标统计表

| 指标名称 | 统计数 | 最大值 | 最小值 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 含水量 w% | 2 | 23.4 | 23.0 | 23.2 |
| 天然密度 g/m3 | 2 | 1.76 | 1.75 | 1.76 |
| 孔隙比 e0 | 2 | 0.898 | 0.893 | 0.896 |
| 压缩系数 α1-2 MPa-1 | 2 | 0.29 | 0.25 | 0.27 |
| 压缩模量 ＥS MPa | 2 | 7.6 | 6.5 | 7.1 |

-1黄土状粉土的含水量平均值23.2%，天然密度平均值1.76g/cm3，孔隙比平均值0.896，压缩系数平均值0.27MPa-1，压缩模量平均值7.1Mpa，具中压缩性土。

3.1.3根据土工试验报告见附录，对黄土状粉土主要物理力学性质指标统计见下表

| 黄土状粉土主要物理力学性质指标统计表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标名称 | 统计数 | 最大值 | 最小值 | 平均值 | 标准差 | 变异系数 |
| 含水量 w% | 18 | 24.6 | 20.6 | 22.7 | 1.09 | 0.05 |
| 天然密度 g/m3 | 18 | 1.86 | 1.70 | 1.79 | 0.06 | 0.03 |
| 孔隙比 e0 | 18 | 0.915 | 0.791 | 0.847 | 0.07 | 0.08 |
| 压缩系数 α1-2 MPa-1 | 18 | 0.28 | 0.15 | 0.20 | 0.04 | 0.20 |
| 压缩模量 ＥS MPa | 18 | 12.3 | 6.8 | 9.6 | 2.87 | 0.29 |

黄土状粉土的含水量平均值22.7%，天然密度平均值1.79g/cm3，孔隙比平均值0.847，压缩系数平均值0.20MPa-1，压缩模量平均值9.6Mpa，具中压缩性土。

3.2  角砾层的动力触探指标

统计角砾层的重型动力触探试验数据如下:

重型动力触探试验锤击统计表

| 指标 | 样本 | Ｎ′６３.５ |  |  | 变异系数 | 标准差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 最大值 | 最小值 | 平均值 |  |  |
| 角砾 | 139 | 21．8 | 4.4 | 11.0 | 0.407 | 4.47 |

由统计数据分析可见,该角砾的密实度为松散～稍～中密。

3.3  黄土状粉土层的标准贯入试验指标

统计黄土状粉土层的标准贯入试验数据如下:

标准贯入试验锤击统计表

| 指标 | 样本 | Ｎ′ |  |  | 变异系数 | 标准差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 最大值 | 最小值 | 平均值 |  |  |
| 粉土 | 34 | 8.4 | 3.5 | 6.1 | 0.055 | 0.70 |

由统计数据分析可见,该黄土状粉土层的密实度为稍～中密。

四、场地的地震效应及稳定性

4.1建筑场地类别

根据《中国地震动参数区划图》GB18306-2015及甘肃省地方标准《建筑抗震设计规范》dB62/t25-3055-2011，本场地抗震设防烈度为8度，设计基本地震加速度值为0.20g，反应特征周期0.45，设计地震分组为第三组。

场地主由填土、黄土状粉土为中软土、角砾为中硬土组成，按钻孔等效剪切波速, 覆盖层厚度划分建筑场地类别如下表

钻孔覆盖层内等效剪切波速

| 钻孔编号 | 覆盖层厚度 （m） | 等效剪切波速值 （m/s） | 建筑场地类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 约50m | 282 | Ⅱ |
| 23 | 约50m | 296 | Ⅱ |
| 35 | 约50m | 307 | Ⅱ |
| 41 | 约50m | 298 | Ⅱ |

根据波速试验资料，场地等效剪切波速282～307m/s，场地的覆盖层厚度均大于5m，场地类别综合评价为II类。

4.2场地稳定性

根据区域地质资料场地内无断层通过。本次勘察未发现其它不良地质现象。该场地属于可进行建设的一般地段。

五、岩土的工程评价

5.1地基土的湿陷性评价

根据土工试验报告，

杂填土：湿陷系数最大0.034，自重湿陷系数最大0.013该层具有湿陷性。

-1黄土状粉土：湿陷系数最大0.014，自重湿陷系数最大0.012，均小于0.015，该层土不具有湿陷性。

黄土状粉土：湿陷系数最大0.014，自重湿陷系数最大0.012，均小于0.015，该层土不具有湿陷性。

按照《湿陷性黄土地区建筑规范》GB50025-2004计算场地的湿陷量，计算结果见附录湿陷量计算评价表，由试验及计算结果可知，场地土的湿陷系数最大0.034，自重湿陷系数最大0.013，场地土无自重湿陷性，计算场地土的湿陷量为100～210mm。该场地为非自重湿陷性黄土场地，湿陷等级为I（轻微）级。

5.2土的腐蚀性评价

为确定地基土对混凝土及混凝土结构中钢筋的腐蚀性，采取地基土样6件进行化学分析，试验结果见附录，土的易溶盐检测报告。统计有关化学成分如下表：

| PH值 | 易溶盐总量 | SO42- | CI- |
| --- | --- | --- | --- |
|  | mg/kg | mg/kg | mg/kg |
| 8.02～8.31 | 1554～3048 | 260～921 | 120～159 |
| 微腐蚀 | 微腐蚀 | 弱腐蚀 | 微腐蚀 |

根据《岩土工程勘察规范》GB 50021—2001（2009年版）,该环境类型为Ⅲ类。该地基土对混凝土结构具有弱腐蚀性，对钢筋混凝土结构中的钢筋具有微蚀性。

5.3地基的承载力及变形参数

根据室内土工试验、野外原位测试统计结果及本地区建筑经验，综合确定各层土的承载力特征值及压缩模量（变形模量）数值如下：

角砾（除6#建筑场地外） fak  = 180kPa    Eo = 12 MPa

角砾（6#建筑场地）     fak  = 220kPa    Eo = 15 MPa

-1黄土状粉土           fak = 110kPa    Es = 7 MPa

黄土状粉土              fak = 130kPa    Es = 9 MPa

5.4地基评价

杂填土：该层分布在地表层，表层为耕作层或工程施工的新近填土，主由黄土状粉土组成，具湿陷性，层厚变化大，不均匀, 工程性质差,不宜作为建筑物的天然地基。

角砾：该层分布在杂填土之下，夹有不规则黄土状粉土薄层或透镜体，均匀性差，层位较稳定，承载力较好，可作为建筑物的持力层。

-1黄土状粉土：该层以薄层或透镜体分布在角砾层中，分布不连续，层厚变化大，承载力低，工程性质较差，不宜作为建筑物的天然地基持力层。

黄土状粉土：分布连续，层厚大，埋深较大，承载力较低，工程性质较差，不宜作为建筑物的天然地基持力层。

综上分析，该场地宜选择角砾层为天然地基持力层。

5.5基础类型建议

根据建筑物及场地地层结构特点，该建筑宜采用筏板基础或桩基础，以角砾层为持力层。

当采用筏板基础时，筏板基础与角砾层间遇到软弱层时应采用天然级配角砾换填。

当采用桩基础时，桩的承载力可按照下表进行计算。桩基正式施工前应按照《建筑桩基技术规范》采用静载试验确定其承载力。

桩的极限侧阻力、极限端阻力标准值表

| 地层名称 | 桩的极限侧阻力 kpa | 桩的极限端阻力 kpa |
| --- | --- | --- |
| 杂填土 | 20 |  |
| 角砾 | 110 | 2500 |
| -1黄土状粉土 | 30 |  |
| 黄土状粉土 | 40 |  |

5.6地基处理

当需要以杂填土作为持力层时，应对其进行地基处理。可根据建筑物的需要采用换填垫层法等方法对其进行处理 ，地基处理时应按照《建筑地基处理技术规范》的相关规定进行地基处理。

5.7基坑开挖

场地地下水埋藏深，基坑施工时一般不会遇到地下水。

当基坑开挖深度小于5m时，建议采用放坡开挖，允许坡度值建议采用1：1。坡高超过5m的基坑，建议采取工程措施进行支护，支护方式可采用排桩或土钉墙等安全有效的支护方式。

基坑支护设计参数建议值

| 岩土名称 | 重度（kN/m3） | C（kPa） | Ф0（度） |
| --- | --- | --- | --- |
| 杂填土 | 16 | 8 | 19 |
| ②角砾 | 21 | 0 | 35 |
| -1黄土状粉土 | 16 | 14 | 22 |
| ③黄土状粉土 | 18 | 16 | 25 |

六、结论与建议

1、场地主要由杂填土、第四系冲洪积的黄土状粉土及角砾组成。

2、本场地土为中软土、中硬土。抗震类别综合评价为Ⅱ类，属可进行建设的一般地段。

3、各层土的承载力特征值及压缩模量（变形模量）数值如下：

角砾（除6#建筑场地外） fak  = 180kPa    Eo = 12 MPa

角砾（6#建筑场地）     fak  = 220kPa    Eo = 15 MPa

-1黄土状粉土           fak = 110kPa    Es = 7 MPa

黄土状粉土              fak = 130kPa    Es = 9 MPa

4、该地基土对混凝土结构具有弱腐蚀性，对钢筋混凝土结构中的钢筋具有微蚀性。

5、场地季节性冻土的标准冻深118cm。

6、该场地地层均一性差，施工中如遇到异常请及时与勘察单位联系。

审定：            审核：

甘肃土木工程科学研究院

2018年6月30日