中农威特生物科技股份有限公司第生产二车间冷库改造询价比价采购邀请函

采购编号：ZNWT- WLGYB-2020-014

根据中农威特生物科技股份有限公司《采购管理办法》,采购部对第二车间冷库改造进行询价比价采购,欢迎有资质的单位前来参加。

一、采购单位：中农威特生物科技股份有限公司。

二、采购内容：详见技术参数

三、时间：2020年5月25日 下午14：30分

四、地点：兰州兽医研究所综合楼二楼会议室

五、参加须知

1．报名须提交的文件资料：

（1）《企业营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》或三证合一以及相应的资质证明文件复印件一套（复印件）

（2）提供法定代表人身份证（复印件）

（3）法定代表人授权函及被授权人身份证（复印件）

（4）不接受联合体应答方式，不允许任何形式的分包或转包

以上条款（1）项为有效期内通过上年度年检或复审的证书，若法定代表人参加询价比价，须提供第（2）项，若法人授权人参加询价比价，须提供第（2）和第（3）项。

（5）供应商认为觉得有必要提交的其他相关证明材料

以上材料均须加盖公章

2．报价要求：

（1）报价是包含供应商改造二车间冷库正常运行可能发生的全部费用。供应商对合同内容实行全面承包。

（2）所有报价均以人民币报价。

（3）采购人不接受任何选择报价，只允许一个报价。

（4）最低报价不能作为最终确定供应商的保证。

3．询价比价文件要求：

（1）文件的份数：供应商应编制正本1份，副本1份。

（2）文件的密封和递交：报价人应将报价文件正副本用印密封于信封内，并在密封条上加盖公章，于2020年5月25日上午9：00之前送达兰州兽医研究所综合楼112房间，过时拒绝接收。

（3）若报价设备与需求不一致时，在备注栏里注明，并说明原因。

4．询价比价时供应商应到场，随身携带身份证原件和委托书，以便监督人员查验。

六、评审办法：

本次采购项目采用 “综合评分法”。 为得到健康有序的发展，从维护采购人和供应商的根本利益出发，询价比价高度关注性价比，采购方不向供应商承诺价格低价者为确定供应商，对供应商不作任何解释说明。具体评分分值如下：

1．报价部分（40分）

| 报价得分 | （1）采用有效报价的平均价为评标基准价：如果报价的家数大于5家，则在计算评审基准价时去掉一个最高报价和一个最低报价，剩余的取算数平均价；如果报价供应商小于等于5家时，则直接取算数平均价。 （2）报价的偏差率计算方法： ¦报价-评审基准价¦ 偏差率=-------------------------×100% 评审基准价 （3）扣分分值：报价等于评审基准价时，得40分，报价偏离率在10%以内的，高于评审基准价的一个百分点扣0.3分，低于评审基准价一个百分点扣0.2分；报价偏离评审基准价超过10%及以上的，高于评审基准价的一个百分点扣0.4分，低于评审基准价一个百分点扣0.4分；偏离不足一个百分点时，采取四舍五入法处理（小数点后保留两位小数）；最多扣40分。 （4）报价等于评标基准价的，不扣分。 （5）报价得分=40-扣分分值。 | 40分 |
| --- | --- | --- |

2．商务部分（20分）

| 销售业绩 | 供应商提供近2017-2019年完成的生物医药行业冷库施工或洁净厂房同类销售业绩（附合同复印件、中标通知书及相关证明材料），每提供一份合同总额超过50万的证明材料得5分，每提供一份合同总额低于50万且大于10万证明材料得2分，低于10万的合同不得分，最高15分。 | 15分 |
| --- | --- | --- |
| 保修期限 | 保修1年以上（不含1年）得2分，1年（含1年）以下得0分 | 2分 |
| 售后服务 | 售后服务完善、有售后服务安排、有售后服务承诺得1分，没有不得分。 | 1分 |
| 付款方式 | 付款方式满足采购要求得2分，不满足得0分。 | 2分 |

3．技术部分（40分）

| 技术指标 | 技术指标满足采购要求，描述详细，逐一对照说明。综合评价最优得40-30分，综合评价次之得29-15分，综合评价较差得14-0分 | 40分 |
| --- | --- | --- |

若有效报价人不足三家时，不再适用本评分办法，由评审小组与报价人进行现场谈判以确定入围供应商和采购单价。

七、货期及验收：自合同签订起50个日历天内完成。采购人验收或双方认可的第三方检测机构检测合格为准。

八、付款方式：货到验收合格后，供应商开具全额发票，采购方在一个月内全额付清。

九、供应商所提供的资质等一切文件均须加盖单位公章。

通讯地址：甘肃省兰州市城关区盐场堡徐家坪1号

联  系  人：  谢  毅       （电话：0931-8342619）

技术咨询人：  万玉林       （电话：13893100136）

刘现朝       （电话：13919041927）

中农威特生物科技股份有限公司

2020年5月15日

技术参数：

一、改造项目基本情况

通过对第二生产车间（A213）冷库（-18～-22℃，面积17㎡，容积66 m3）在保持现有高度情况下向东侧（A301B）进行扩容改造，改造完成可增加库容面积约14㎡、增加容积约56m3，新旧库以拼接形式连通，冷库使用性质和使用要求不做变化。A301B区域原有设计功能不做改变，仅为区域缩减的变化。对A004通道与A607功能间区部进行调整。

同时本次改造施工包括拆除A219功能间层流罩、在A219功能间和A210通道西侧墙面指定位置按要求增配电源、A219功能间送排风系统的重新设计和调整等相关内容。

二、施工内容

1、冷库制冷工艺系统（制冷工艺、水、电及管道保温等）、冷库库体及电控系统的整体设计、安装与调试等。

2、涉及扩容区域（含技术夹层）的各种管道移位（包括冷凝水、生活热水、饮用水、纯化水、注射用水管道，线管、线桥及新风管等）移位或切除，灯具、消防喇叭、烟感、水池、传递窗等的移位安装等，在水池移位后需按要求增加及改变相应的排水和地漏等的设置和布局。

3、涉及区域彩钢板拆除及安装（可利用拆除的彩钢板，不足或规格不相符部分需安装原配置对应规格型号的彩钢板）、环氧地面修复、增加涉及区域的环氧踢脚线等。

4、冷库底板浇筑钢筋混凝土与环氧涂层，该部分施工项目应与现有混凝土与环氧涂层的厚度及施工要求保持一致。

图1：冷库改造平面示意图

5、其它施工内容

（1）施工内容包括拆除A219功能间层流罩，在A219功能间增配2个16A电源（同时需要在车间二层西空调机房UPS电池处引入UPS电源，要求满足常规电源与UPS电源的无缝切换要求）。

（2）拆除A219功能间层流罩之后，为保持功能间洁净度满足设计要求，需要增加一台高效送风口，送风口及阀门相关规格参数通过计算确定，以确保功能间洁净度检测符合规定（以车间洁净度检测单位出具的该功能间检测结果为准），增加的高效送风口、风管、阀门及保温等的材质要求与现有设施一致。

同时需要协助完成运至采购方现场的两台生物安全柜（另行采购）在A219功能间的安装调试工作。

（3）在病毒生产区A210通道西侧墙面指定位置配置1个16A电源（要求同①），2个普通16A电源，11个10A电源，同时配置电缆桥架。

三、冷库设计与施工相关标准和规范的要求

1、报价文件设计方案需要详细列出设计标准和依据，所遵循标准和依据应为国家和行业现行标准。

2、室外参数参照兰州地区相关实际条件确定，冷库设计库温为-18～-22℃，其余制冷系统冷凝温度、蒸发温度等需单独列出。

四、冷库基础技术要求

1、设备配置要求

（1）系统须采用风冷热氟化霜系统，新增热氟设备为主用设备。

（2）经初步测算，系统应配置2台约4.8kw(制冷量5400w)机组和2台约600w(换热量5400w)冷风机。报价文件需列出需求制冷量和所选配机组制冷量，详细列出选型制冷主机相关参数，具体参数须计算确认并附详细计算依据。

（3）同时由于本工程是对原冷库进行的扩容改造，因此增加的制冷设备安装须充分考虑扩容后冷库面积、容积及平面布局，充分考虑冷库整体温度的均一性。

（4）制冷主机置于60号建筑楼顶，管线由冷库顶部向北平行延伸至风管管道井，由管道井垂直延伸至楼顶屋面，总管线长度约30米，垂直高度约12米，管道须按照约4米左右间隔设置回油弯；每台冷风机须配置1套热力膨胀阀及截止阀。

2、与原有系统的关系和协调一致性问题

（1）原有水冷机组辅助新增热氟设备工作，原有主机同时具备辅助、备用及速冷功能。

（2）当温度高于-18℃时辅助机自动开启、进行快速降温、当温度低于-18℃时自动关闭，即在冷库大量存入物料或温度高于设定值时两套系统同时工作，其余工况热氟设备工作水冷机组不工作。

（3）原有系统须同时保持通讯功能，提供温差设定，当热氟主用设备故障时原有水冷机组自动应急开启开始工作。

3、制冷系统电气控制要求

（1）电控系统须采用冷库专用电控系统，安全可靠，整套制冷系统具备自动运行（无人值守）功能。系统显示的工况参数（库内温度、机组运行时间、压力、电流、风机运行状态、化霜状态、故障原因等）应直观清晰；电控箱、电控元器件、电缆等品牌及规格型号应详细列出。

（2）制冷主机控制应具备手动和自动功能；控制系统应可查看并显示各种技术参数，具备对库温、化霜时间、化霜周期等参数的设定及修改功能；同时具备根据冷库温度变化自动启停制冷主机的功能。

（3）应配置制冷专业温度控制器实现温度采集与控制，合理设置温湿度监测点，控制显示屏和库门外显示屏均可检测与显示库温，库温的控制应精确及均匀。

（4）电控装置中应设计过流、短路、缺相、逆相等保护功能。

（5）控制系统应能够自动检测冷媒、排气等故障，应有声光报警，报警信息能实时发送到指定的移动终端。

（6）控制系统应配置BACnet协议。

4、库体安装要求

（1）冷库库板应采用聚氨酯保温芯板（带阻燃剂），聚氨酯阻燃库板厚度150mm以上，钢板（304材质不锈钢）厚度0.75mm以上，容重约40Kg/m3左右，应有防止库门冻结相关可行性设计与配置。

（2）地板、立板及顶板拼装须配置偏心拉力锁钩等锁紧装置，拼缝用硅胶密封处理。冷库底板与原有冷库底板高度及强度须一致。

（3）原冷库库板与扩容冷库库板连接处应采用通常冷库施工相关处理工艺，连接处应牢固、密封良好，须列出详细施工方案。原有冷库已安装超过3年，因此新旧库板允许存在一定程度的色差。

5、排水系统要求

排水管采用化霜下水管，排至附近地漏。

6、制冷系统安装与施工要求

（1）制冷系统工程施工安装及验收应按照国家现行相关规范与标准进行，报价文件应详细列出施工安装所参照的规范及标准。

（2）系统安装前需要确认的质量证明文件和对施工条件的确认

a.现场安装施工开始前，需提供以下证明文件：压缩机的产品出厂合格证书及使用说明书，配套辅助设备产品出厂合格证，阀门和仪表的产品出厂合格证和检验证书等，管材出厂质量证明书，制冷工艺施工图纸等。

b.在核对设备的型号、规格及生产厂家等信息基础上，确保配套情况及设备基础无误后方可施工。

（3）氟压缩机

氟压缩机的具体安装要求（包括试运行及验收要求）应符合现行《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231-2009相关规定，并且应符合相应产品样本的具体技术要求。

（4）辅助设备

a.主要辅助设备与压力容器安装前必须提供合格证明文件。

b.设备的安装除图纸注明的要求外，一般均须平直、牢固、准确，管线连接正确，易震动部分其地脚螺栓应采用双螺帽或增加弹簧垫圈。

c.按照冷库等低温容器安装及施工要求，需要时应使用浸油垫木。

d.冷库照明设备采用冷库专用防水冷光LED灯，照度与冷库现有照明保持一致。

（5）仪表

a.所有仪表及元件均须采用氟专用产品；安装前应按产品样本或技术文件校核其准确性。

b.系统中使用的氟压力表等级不应低于2.4级。

c.所有仪表均应安装在便于观察和不妨碍操作检修的位置。

（6）阀门

a.各种阀门在安装前须试验其灵敏度及密封性。

b.各种阀门安装时须确认流向，阀门应平直安装，注意阀门手柄方向。

c.安全阀安装前应检查铅封情况和出厂合格证。

（7）管道

a.安装前必须逐根检查确认管材质量并做清洁处理。

b.所使用的紫铜管质量应符合GB/T8163-2008相关要求，制冷管道系统应采用氟专用阀门和配件。

c.氟系统管道在安装中应尽量避免出现连续弯曲等异常情况，以免造成气封等。

d.管道的安装应严格落实设计要求并保持符合标准要求的坡度，与冷凝器相连的排气管、压缩机吸气管的水平管段、冷凝器至高压储液桶的出液管水平管段、高压储液桶的出液管水平管段等的坡度需要具体列出。

e.管道与阀门采用法兰连接时，在法兰凹口内必须配置厚度为2～3mm的中压垫圈，垫圈的材料满足氟的使用要求。

f.焊接

氟系统管道连接采用气焊方式。管道三通连接时，应将支管依介质流向弯成弧形再行焊接，不同管径对焊时 ，采用大小头方式连接。同时施工时须注意焊接环境温度的要求。

（8）试压

a.气密试验

氟系统管道安装完成，吹扫和清洁制冷系统后按规范要求进行气密性试验，应以氮气进行试压。

b.系统氟试漏

须详细列出试漏方案，方案设计应合理合规。

（9）设备和管道绝热

a.氟系统管道和设备在试压试漏合格后，在灌注制冷剂前进行绝热层施工。凡管道和设备可能导致损失的部位，产生凝结水的部位和形成冷桥的部位等均应进行管道绝热处理。

b.机房内部在蒸发压力下工作的设备和管道以及其他低温设备及管道均需绝热。

c.绝热层施工时，应严格按设计图纸施工，绝热层必须与设备和管道粘贴紧密牢固，不得留有空隙。系统管路保温材料需明确材质和品牌规格等信息。

（10）涂层

制冷系统管道和设备经清洁，并在气压试验合格后涂防锈底漆至少2次，色漆至少2次；机房、冷凝器和辅助贮液器的管道涂色标准须明确列出。

（11）系统充氟

a.氟系统的充氟工作必须在试压试漏和绝热工作等全部完成之后进行。

b.充氟时必须严格遵守有关氟系统操作规程。

c.充氟前应确保系统处于正确状态，充氟应分段进行，应确保不发生泄露等异常情况。

（12）系统试运行和验收

a.氟系统在负荷运行前应进行空载运行，当系统负荷试运行正常后方能提请验收。

b. 制冷工艺安装全部完成并在试运行合格后，按《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》（GB50274-2010）和《机械设备安装工程施工及验收通用规范》（GB50231-2009）以及其他相关标准与规范进行验收。

（13）电气施工要求

a.须按相关标准要求设计安装接地线。

b.电源线不得接触高温部位（压缩机、冷凝器、排气管）及金属部位的棱边等锋利位置。线缆需穿管敷设，折弯处使用弯头，线管内线缆不能有连接、破损等情形。

C.线路施工须与设备电路图及说明书等的要求一致，施工完成须提供完整的竣工电气图纸。

7、其它

①制冷压缩机组、冷风机、膨胀阀、制冷剂、吸气过滤器与干燥过滤器、电气系统与电气组件等重要设备材料需要详细列出品牌、规格型号及数量。

②报价文件须列出拆除及移位设备设施清单，并附有恢复及优化配置方案。

③冷库内部附属设施的配置

冷库扩容部分需配置304不锈钢货架，货架（方钢或圆钢及板材）需计算承重并经确认，货架须配置可拆卸304不锈钢丝网（货架可参照冷库内现有货架形式及规格制作），货架规格及布局应充分考虑冷库的合理及充分利用。货架与地面配置塑胶防滑垫，防滑垫能耐受冷库低温（可参照冷库内现有防滑垫配置）。设计制作简易可移动扶梯或踏台，满足高层货架置物需要。

六、方案优化、细化及对资质和业绩的要求

1、本方案仅是基础性要求，具体技术方案由施工单位进一步优化及细化。

2、供应商须提供最近3年以来生物医药行业冷库设计与施工相关业绩。

3、在本采购文件“二、5之--其它施工内容”相关实施项目，特别是拆除A219功能间层流罩和A219功能间送排风系统的重新设计和调整是医药洁净厂房相关施工内容，因此供应商应具备医药洁净工程设计与施工相关资质，同时在报价文件之中附最近3年以来本企业完成的生物医药行业洁净厂房相关业绩证明文件。