中农威特生物科技股份有限公司西区废水处理站维护改造采购项目单一来源采购公告

根据《中农威特生物科技股份有限公司采购管理办法》，采购部部对中农威特生物科技股份有限公司西区废水处理站维护改造采购项目以单一来源的形式进行采购，欢迎供应商前来参加。

一、单一来源采购文件编号：ZNWT-CGB-2021-025
二、单一来源采购内容：  中农威特生物科技股份有限公司西区废水处理站维护改造
三、拟定的供应商：兰州荣洁环保工程有限公司
联系人：  牛守礼  18919802876        

四、供应商资格要求：

1）企业法人营业执照副本（复印件）；

2）法定代表人身份证（复印件）；

3）法定代表人授权函及被授权人身份证（复印件）；

4）生产厂家授权函；
5）所有证书复印件必须加盖公司公章；
五、递交单一来源谈判文件截止时间：
2021年4月20日10:00之前,逾期不予受理。
递交地点：中农威特生物科技股份有限公司采购部办公室（兰州兽医研究所图书馆西北侧库房2楼）
六、单一来源谈判时间：2021年4月20日10:00
采购地点：中农威特生物科技股份有限公司采购部会议室

七、组织机构：中农威特生物科技股份有限公司采购部
传真：0931-8342619邮箱：2754214819@qq.com

联系人：     谢 毅  13619366703
八、采购方：中农威特生物科技股份有限公司

九、任何供应商、单位或者个人对该采购文件有异议的，可在发布采购文件公告截止时间前2天将书面意见反馈给采购方。
                                                               中农威特生物科技股份有限公司
                                                                                       2021年4月13日 
中农威特生物科技股份有限公司西区废水处理站维护改造单一来源采购项目

采 购 文 件

 采购编号：ZNWT-CGB-2021-022
    采购方（需方）：中农威特生物科技股份有限公司

组织机构：中农威特生物科技股份有限公司采购部

                               2021年4月13日

目录

- 1 -中农威特生物科技股份有限公司西区废水处理站维护改造采购项目单一来源采购公告


- 4 -第一部分  总  则


- 4 -1.1 单一来源采购文件涉及术语的内涵及解释


- 4 -第二部分 单一来源采购须知


- 4 -2.1 单一来源采购


- 6 -第三部分 澄清和质疑


- 6 -3.1对单一来源采购文件的澄清和质疑


- 7 -3.2对单一来源采购过程和单一来源采购结果的质疑


- 7 -3.3澄清或质疑不予受理的情况


- 7 -3.4付款方式


- 8 -第四部分 物料需求清单及主要参数


- 8 -4.1项目概况


- 8 -4.2设计依据


- 8 -4.3设计选用原则


- 9 -4.4设计参数


- 9 -4.5设计范围


- 9 -4.6工艺流程


- 10 -4.7工艺改造说明


- 12 -4.8系统的管理


- 13 -第五部分 单一来源采购原则及办法


- 13 -5.1 单一来源采购工作中的原则及组织


- 13 -5.2单一来源采购的形式、程序及方法


- 14 -5.3合同的授予


- 14 -5.4单一来源采购无效响应


- 15 -第六部分 附 件




第一部分  总  则
1.1 单一来源采购文件涉及术语的内涵及解释

1)“需方”、“采购方”均指：中农威特生物科技股份有限公司

2) “单一来源采购供应商”是指向本次采购方提交单一来源谈判文件的供应商。
3) “供应商”是指与需方签订合同的成交供应商。
4) “单一来源采购文件”是指由采购方发出的文本、文件，包括全部章节和附件及

答疑会议纪要。

5) “单一来源谈判文件”是指单一来源采购供应商根据本单一来源采购文件向采购

方提交的全部响应性文件。

6) “货物”是指供应商根据单一来源采购文件和合同的规定须向需方提供的各种形

态和种类的物品等。

7) “服务”是指供应商根据单一来源采购文件和合同的规定承担与供货有关的服务，

包括运输、仓储、保险以及其它的伴随服务，如售后、更换和应承担的其它义务。

8) “书面形式”是指任何手写、打印或印刷的各种函件，不包括电传、电报、传真、

电子邮件。
第二部分 单一来源采购须知
2.1 单一来源采购

2.1.1 综合说明

本项目采用单一来源谈判的方式确定服务价格。本单一来源采购文件包括本文所列

内容及采购文件发出的全部和补充资料。供应商应认真阅读本单一来源采购文件中所有的事项、格式、条款、技术规范等实质性的条件和要求。单一来源采购供应商被视为充分熟悉本单一来源采购项目的全部内容及与履行合同有关的全部内容，熟悉单一来源采购文件的格式、条件和范围。供应商没有按照单一来源采购文件的要求提交相关资料，或者没有对单一来源采购文件相关内容都做出实质性响应可能导致其单一来源谈判文件无效。

2.1.2 单一来源采购文件的修改与补充

单一来源谈判文件递交截止日期3天前的任何时候，无论出于何种原因，采购方可

主动地或在解答单一来源采购供应商提出的问题时对单一来源采购文件进行修改。

单一来源采购文件的修改将通知单一来源采购文件的单一来源采购供应商，并对其具有约束力。

为使单一来源采购供应商准备参加单一来源谈判时有充分时间对单一来源采购文件

的补充或修改内容进行考虑和研究或由于其他原因，采购方可决定是否延长单一来源谈判文件递交截止时间和单一来源采购时间，并将此变更通知单一来源采购供应商。

2.1.3 单一来源采购具体要求及说明

1）单一来源采购供应商对参加单一来源采购产品技术性能的描述因欠缺或漏报而影

响对单一来源采购供应商的单一来源谈判文件的评比，不利后果由单一来源采购供应商承担。

2）单一来源采购供应商在单一来源谈判文件中所列出的所有货物、配件等均视为包含在单一来源采购项目以及报价中。

3）单一来源采购供应商在本次项目中所提供的货物对于单一来源采购文件中的技术

参数要求必须满足，必须符合国家相关规定的要求，否则视为对单一来源采购不响应。

4）采购方发现具有供应商提供虚假材料的，采购方有权宣布单一来源采购程序和结果无效；在涉及单一来源采购的公证性与违法问题的调查或检查中，单一来源采购供应商如拒绝有关部门的监督检查，视其情节，采购方也有权宣布单一来源采购结果无效。

5）采购方可视单一来源采购品目价格情况，保留取消采购某些品目的权力。

6）本次单一来源采购不接受联合体参加单一来源采购。

2.1.4 单一来源谈判文件的制作

供应商须按单一来源采购文件的要求制作谈判文件，制作谈判文件份数为：正本（1份），副本（5份）。制作报谈判文件必须按照下列编制顺序给文件编制页码并装订成册，在封面分别加盖“正本”或“副本”印样。

1） 目录

2） 供应商提供企业法人营业执照副本（复印件）

3）报价函

4）法人（企业负责人）身份证（复印件）

5）法定代表人授权函及被授权人身份证（复印件）

6) 生产厂家授权函
7）报价表

8）技术偏离表

9）商务偏离表

10）优惠条件承诺书

11）售后服务承诺

12）供应商觉得有必要提交的其他相关证明材料

所有证书复印件必须加盖公司公章

2.1.5 单一来源采购报价

价格应包括完成单一来源采购文件规定的采购范围全部内容所需的全部费用。报价采用唯一价格，即不得为某一范围价格。报价货币为人民币。

2.1.6 单一来源采购有效期

单一来源谈判文件在正式递交日期起一年内有效。

2.1.7单一来源谈判文件的份数和签署

单一来源谈判文件需提交一份正本、一份副本，并明确标明“正本”和“副本”字样。单一来源谈判文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

单一来源谈判文件应使用不能擦去的墨水打印或书写。全套单一来源谈判响应性文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购方的指示进行的，或者是单一来源采购供应商造成的必须修改的错误。修改处应由单一来源谈判文件签字人签字证明。

2.1.8文件格式

单一来源采购文件提供的规定格式见附件1——附件12。

2.1.9 单一来源谈判文件的密封和递交
单一来源采购供应商应将报价文件正副本密封并加盖公章，于2021年4月20日10:00之前送达或邮寄至中农威特生物科技股份有限公司采购部办公室（兰州兽医研究所图书馆西北侧库房2楼），逾期拒绝接收。
2.1.10单一来源谈判文件的修改与撤回

单一来源采购供应商可以在递交单一来源谈判文件以后，在规定的单一来源谈判响应性文件递交截止时间之前，可以书面形式向采购方递交修改或撤回其单一来源谈判文件的通知。在单一来源谈判文件递交截止时间以后，不能更改单一来源谈判文件内容。

第三部分 澄清和质疑
3.1对单一来源采购文件的澄清和质疑

单一来源采购供应商，若对单一来源采购文件有疑问需要澄清或质疑，从单一来源采购文件发售第2天起3个工作日内向采购方以书面形式递交澄清或质疑函(原件)，并登记备案。由法定代表人递交澄清或质疑函时，须有法定代表人签字及提供法定代表人身份证复印件；由非法定代表人递交澄清或质疑函时，还须提供法人澄清或质疑授权函（原件）及被授权澄清或质疑人的身份证复印件，上述资料均须加盖公章。

采购方在单一来源谈判文件递交截止日3天前根据澄清或质疑函的具体内容相应作出答复或不予答复，答复内容不得涉及商业秘密。

同时采购方可以酌情延长单一来源谈判文件递交截止时间。

3.2对单一来源采购过程和单一来源采购结果的质疑

单一来源采购供应商认为单一来源采购过程和单一来源采购结果使自己的权益受到

损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购方递交质疑函（原件），并登记备案。由法定代表人递交质疑函时，须有法定代表人签字及提供法定代表人身份证复印件；由非法定代表人递交质疑函时，还须提供法人质疑授权函（原件）及被授权质疑人的身份证复印件，上述资料均须加盖公章。

采购方应在受理单一来源采购供应商的书面质疑后，根据质疑函的具体内容及时向

递交质疑函的单一来源采购供应商作出答复或不予答复，答复内容不得涉及商业秘密。

3.3澄清或质疑不予受理的情况
未按上述规定递交澄清或质疑函的，将视为无效澄清或质疑，对于口头、电话、邮

件、传真件、电子邮件等方式进行澄清或质疑的也将视为无效澄清或质疑，采购方将不予受理且不再另行通知。由此产生的影响由单一来源采购供应商自行承担。

3.4付款方式

设备到货安装调试验收合格后，供应商开具合同全额全额发票，采购方在一个月内全额付清。

第四部分 物料需求清单及主要参数

4.1项目概况

西区污水站为生化加MBR膜处理工艺。经几年的运行，主要存在以下问题。

4.1.1、水解酸化池池顶的腐蚀问题：

水解酸化工艺为长链分子分解为短链分子的工艺，对于缓冲高浓度废水有很好的作用，是不可缺少的主工艺。因发酵产生温度及腐蚀性气体，加之来水温度较高，导致池体上部无水空间经腐蚀性气体长期腐蚀，出现水泥基层较为严重的脱落现象。

4.1.2、MBR膜工艺：

MBR工艺能够很好的拦截细小杂质，有力的保证了污水的达标，但MBR膜运行中的污堵问题也是较为棘手的问题。因公司生产污水中含油及消毒剂等有害化学成分，对膜的伤害较大，造成MBR膜清洗的困难。水体中的部分结合油未完全分解，被MBR膜拦截在膜丝中，日积月累，形成膜堵，造成产水量下降。此问题人工离线清洗不能够恢复，必须经药液长时浸泡，影响正常产水。过量消毒剂杀灭活性污泥中的微生物，造成大量黑臭泥集结在膜外表面，产水膜堵，致使系统不能够稳定运行，出水量急剧下降。随着二车间运行，来水量剧增，现污水站已没有足够缓冲时间进行膜的维护和清洗。只能对MBR膜进行扩容，增加膜的缓冲时间进行膜的维护和清洗恢复。

4.2设计依据

《生物工程类制药工业水污染物排放标准》（GB21907-2008）

《鼓风曝气系统设计规程》(CECS97：97)

《城市区域噪音标准》（GB3096-93）

其它专业规范及标准

4.3设计选用原则

4.3.1 根据规划要求，遵守有关法律法规；建筑、环保标准规范。

4.3.2 选用运行安全可靠、经济合理的工艺流程尽可能减少基建投资和运行费用，节省占地、减少能耗。

4.3.3 积极稳妥的利用先进技术和设备，确保污水处理效果，在设计的关键部位采用自动化仪表，提高自动控制及管理水平。

4.3.4 电机的使用环节必须具有相应的保护措施、接地措施；电机或整个系统非正常情况下不工作，要有报警功能；报警信号要送至废水处理站值班室；对于设施的开机和停机操作，管理人员要便于操作。

4.3.5 妥善处理污水处理过程中产生的栅渣、污泥和油脂，系统改扩建后正常运行过程中，不得超出环保相关标准规定的二次污染。

4.3.6 要注意与周围环境的协调，建设完工后的污水处理设施不影响现状条件下附近场地的使用功能。

4.3.7 处理设施所使用的材料如管材、本体，必须充分考虑防腐要求。

4.4设计参数

4.4.1 污水性质：生物工程类制药废水、科研废水等综合废水

4.4.2 污水水量：900m3/d

4.4.3 主要污染物（COD、氨氮）

进水水质：500mg/L～1500mg/L

出水要求:80mg/L、10 mg/L

4.5设计范围

污水处理站范围内的污水处理工艺、电气、仪表的设计。具体指从出格栅渠进口到出水口的管道、设备、控制柜及相关电路连接等全部设备部件。

4.6工艺流程

4.6.1 污水特点

生物工程制药污水的特点是：水质波动大，属高浓度有机污水。

4.6.2 工艺简介

污水通过排水管自流进入污水处理站。首先经格栅去除大块漂浮物，然后自流进入调节池起到调节水量，均匀水质的作用。污水由潜污泵提升至气浮机,气浮机去除悬浮物,胶体及总磷,气浮机出水进入生化处理系统。生化处理系统采用水解酸化缺氧反硝化及好氧生物接触氧化相结合的污水处理工艺，池内设置组合填料，曝气系统采用橡胶微孔曝气器，污水中大部分有机物在此得以去除。污水进入MBR池经过MBR膜进行固液分离保证出水达标排放。

4.6.3主要污染指标去除措施

本方案中主要污染物的去除手段如下：

CODCr/BOD5的去除：通过生化处理达到去除CODCr/BOD5目的。

SS的去除：通过气浮机达到去除SS目的。

NH3-N的去除：通过采用水解酸化与好氧生化处理工艺，达到脱氮目的。

TP的去除：气浮机及生化系统达到去除总磷目的。

病菌的去除：通过投加二氧化氯达到杀菌消毒目的。

色度的去除：通过过滤达到去除色度目的。

4.7工艺改造说明

4.7.1 格栅

格栅主要用来拦截污水中的大块漂浮物，以保证后续处理构筑物的正常运行及有效减轻处理负荷。

运行状况良好，利用原有设备。

4.7.2 调节池

污水自流至调节池进行调节水量和均化水质。调节池设计有效容积为平均处理量的3-8倍确定，池内设置污水提升泵及限流措施，以保证额定流量提升至后续处理系统。

运行状况良好，利用原有设备。

4.7.3气浮机

作为生物处理的预处理，保证生物处理进水水质的相对稳定，主要用于去除污水中处于乳化状态的油和磷以及密度接近于水的微细悬浮颗粒状态的杂质

运行状况良好，利用原有设备。

4.7.4 水解酸化池

调节池中的污水经提升泵进过气浮机按一定流量至水解酸化池，并接纳回流污泥。在厌氧条件下,利用多种厌氧或兼性厌氧微生物的代谢活动,将污水中的有机物转化为无机物和少量细胞物质。同时，提供厌氧环境，使得聚磷菌受到压抑而释放出体内的磷酸盐，产生能量用以吸收快速降解有机物，并转化为PHB（聚β羟丁酸）储存起来，从而达到生物除磷的目的，降低本工程除磷处理成本。

维修计划：对现有池体顶部及池体下部500mm四周部分进行防腐处理，具体做法：1、用耐腐蚀水泥做基层处理，抹平掉落的混凝土层。2、采用玻璃鳞片底漆加玻璃鳞片胶泥中层加玻璃鳞片面漆防腐处理。该防腐做法粘接力强，不会脱落。耐腐蚀。3、维修时做好通风及其他安全措施。
4.7.5、缺氧池

缺氧池是利用异养型兼性微生物进行反应的构筑物，功能是降解大分子有机物。来自调节池的污水，在缺氧条件下，将好氧菌难以降解的大分子有机物氧化分解成易于降解的小分子有机物，可提高其可生化性，为好氧生化创造有利条件。缺氧池还有个明显特征是进行反硝化除氮，池中设置组合填料，作为细菌附着载体，填料比表面积大、附着微生物量多，从而提高污水处理效果。

维修计划：对部分老旧脱皮曝气盘进行更换。
4.7.6 生物接触氧化池

生物接触氧化工艺是结合生物滤池和生物曝气池的特点演变过来的，属于固着型生物处理方法。生物接触氧化工艺的实质之一是在池内充填填料，已经充氧的污水浸没全部填料，并以一定的流速流经填料。在填料上布满生物膜，污水与生物膜广泛接触，在生物膜上微生物的新陈代谢功能的作用下，污水中有机污染物得到去除，污水得到净化；实质之二是采用与曝气池相同的曝气方法，向微生物提供其所需要的氧，并起到搅拌与混合的作用。因此，生物接触氧化工艺是具有活性污泥法特点的生物膜法，兼具两者的优点。生化池末端设置硝化液回流系统使硝化液回流至缺氧池进行反硝化脱氮。

维修计划：对部分老旧脱皮曝气盘进行更换。由于增加3组膜减少了原有的好氧池，要利用原有预留的污泥池改造成好氧曝气池，避免好氧不足。
4.7.7 MBR 膜反应器  

膜生物反应器(MBR)是一种由膜分离单元与生物处理单元相结合的新型水处理技术，以膜组件取代二沉池在生物反应器中保持高活性污泥浓度减少污水处理设施占地，并通过保持低污泥负荷减少污泥量。与传统的生化水处理技术相比，MBR 具有以下主要特点:处理效率高、出水水质好;设备紧凑、占地面积小;易实现自动控制、运行管理简单。MBR 是膜分离技术与生物处理法的高效结合，其起源是用膜分离技术取代活性污泥法中的二沉池，进行固液分离。这种工艺不仅有效地达到了泥水分离的目的，而且占地面积,节省土建投资。 利于硝化细菌的截留和繁殖,系统硝化效率高，有除磷功能。由于泥龄可以非常长,从而大大提高难降解有机物的降解效率。反应器在高容积负荷、低污泥负荷、长泥龄下运行,剩余污泥产量极低。

改造计划：利用原有膜池，加装膜组件，增加膜浸泡清洗池。增加风机，防止和好氧系统共用风机引起风量变化导致的污泥堵塞现象。

1）新增膜组件三套。（每组不少于300㎡，质保两年）

2）膜池新增风机两台，风机配套的管路系统，新增风机的电控装置及配套的MBR膜自动控制系统改造。并对原有控制系统做一次全面检修及维护。

3）在膜池中加装离线浸泡清洗池一个。

4）膜池四周加装检修平台。

4.7.8 消毒水池

污水经生化处理后为进一步去除细菌、病毒，还必须经过消毒处理。消毒设计采用次氯酸钠发生器(化学法)来消毒，它具有安全可靠、操作方便，自动投加等优点，同时具有广谱的氧化和杀菌能力，能杀灭污水中的各种细菌、病毒。

运行状况良好，利用原有设备。

4.8系统的管理

为了保持系统的稳定运行，在维改初期设计好合理的进水方案及运行方案，保证污水的达标运行。在维改期间不能停止污水站的正常运行。维改后新增设备要和原系统能够兼容稳定运行，要做全系统的调试运行，生化全系统的恢复运转。要做到全系统联动稳定运行，系统出水达标，设备运转稳定。

第五部分 单一来源采购原则及办法
5.1 单一来源采购工作中的原则及组织
5.1.1 原则

采购方组织单一来源采购，在监督部门监督下,根据《中农威特生物科技股份有限公司采购管理办法》组建单一来源谈判小组，由需方代表和评审专家共同组成，单一来源采购小组成员应坚持“公开、公平、公正”的宗旨,认真细致地做好单一来源采购评审工作。

1）单一来源采购小组成员人数不少于3人，为单数。

2）单一来源采购小组成员应当客观、公正的履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

3)单一来源采购小组成员和与单一来源采购活动有关的工作人员不得透露对单一来源采购文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与单一来源采购有关的其他情况。

5.1.2 组织

1）单一来源采购小组：由采购方从本公司内部产生的专家组成单一来源采购小组。

2）组织机构:由采购部工作人员负责单一来源采购文件的制作，对外联系，单一来源采购的会务工作,整理并向单一来源采购小组分发单一来源谈判文件；做好单一来源采购会议记录；对单一来源采购过程中的原始文件进行归档；随时印发需要的文件资料,对各种咨询函件及档案文件的统收统发；负责对单一来源采购小组推荐的单一来源采购结果进行审核。

3）监察组：由兰州兽医研究所纪检监察部门或公司审计办公室监察人员进行监督,保证单一来源采购的公正性,防止违法行为的产生。

5.2单一来源采购的形式、程序及方法

5.2.1 单一来源采购形式

采取单一来源谈判方式。

5.2.2 单一来源采购程序

1）资格审查：单一来源采购小组对单一来源采购供应商的资质证明文件进行审查。

2）技术审查：对单一来源谈判文件中的技术参数及相关资料部分，依据单一来源采购文件中技术参数及要求进行审查。

3）价格单一来源采购：单一来源采购小组对单一来源采购供应商的报价进行谈判。

5.3合同的授予
5.3.1 合同授予原则

采购方将把合同授予经单一来源采购小组评审推荐，通知单一来源采购供应商。

采购方保留在签订合同时调整方案需求和变动所购物料的权力。

5.3.2 合同的签署

成交供应商按规定的时间和地点，由法定代表人或被授权人与需方签订合同。采购方与成交供应商是合同权利与义务的直接、全部责任承担人。

若成交供应商不能在规定时间内与采购方签订合同，或变相签订合同，采购方可采取取消其成交资格。

5.4单一来源采购无效响应
遇到下列情况之一时, 单一来源采购供应商递交的单一来源谈判响应性文件将被视为无效响应:

1）单一来源谈判文件未按规定编制、标注、密封的。

2）超出单一来源采购供应商经营范围参与单一来源采购的。

3) 单一来源谈判文件无单一来源采购供应商公章和法人（企业负责人）或者法人（企业负责人）授权代理人的印章或签字的。

4) 报价函、法人授权函、报价表及报价货物偏离表未按规定格式填报的。

5）供应商未能提供法人（企业负责人）授权函等证明文件和资料的，或提供的证件不齐或无效。

6）谈判文件未按照单一来源采购文件规定的格式填写，或者填写的内容不全，或者辨认不清产生歧义，或者涂改处未加盖供应商公章及法人或法人授权的代理人的印章或签字的。

7）单一来源谈判文件未能对单一来源采购文件提出的要求和条件作出实质性响应的。

8) 单一来源采购供应商资格条件不符合国家有关规定和单一来源采购文件要求的，或者拒不按照要求对单一来源谈判文件进行澄清、说明或者补正的。
9）单一来源谈判文件附有采购方不能接受的条件的。

10）单一来源采购有效期不足一年的。

11）在单一来源采购过程中，如果单一来源采购供应商试图在审查、澄清、比较及授予合同方面向采购方施加任何影响的。

12）单一来源采购文件规定的其它无效响应条件。

本单一来源采购文件由采购方负责解释，未尽事宜另行商定。
第六部分 附 件
附件1：报价信封封面格式
附件2：报价函格式
附件3：法人（企业负责人）授权函格式
附件4：生产厂家授权函格式
附件5：报价表
附件6：技术偏离表
附件7：商务偏离表
附件8：优惠条件承诺书
附件9：售后服务承诺
附件10：供应商觉得有必要提交的其他相关证明材料
附件1、开标信封封面格式
    请按以下内容填写开标信封抬头，并将黑框剪下，贴在开标信封外面，除非特殊情况，否则不要更改信封格式：
	致：  

中农威特生物科技股份有限公司
项目名称：
项目编号：
报 价 人： （盖章）


注：此信封内封装一份报价表、谈判文件正、副本。

附件2、报价函格式

报   价   函

致：中农威特生物科技股份有限公司采购部：
    根据已收到的项目编号为“ZNWT-CGB-2021-026”中农威特生物科技股份有限公司西区废水处理站维护改造采购项目单一来源采购文件，我单位经认真研究上述单一来源采购文件，决定参加本次谈判。我方提交谈判文件正本  1   份、副本  1 份并保证其真实性。我方愿承担该项目的实施和保修任务，履行单一来源采购文件中对中标单位的要求和应承担的责任和义务。同时我方郑重做出如下声明：
1、我方完全接受单一来源采购文件中的内容，并将按单一来源采购文件的规定履行责任、义务。
2、我方已详细审查全部单一来源采购文件，包括修改文件、参考资料及有关附件，无其他不明事项。

3、我方同意提供贵方可能要求的与报价有关的任何证据或资料。

4、如果我方中标，我方将按《中标通知书》要求签订、履行合同，承担责任、义务。

5、我方同意所递交的谈判文件在一年内的报价有效期内有效，在此期间我方将受此约束。

6、报价有关的一切资金往来请使用以下账户：

开户行：                         

户  名：                       
账  号：                       
7、报价有关的一切正式信函请使用以下地址：

地      址：                      
邮      编：                      
电      话：                      
单位公章：                        

法定代表人或授权代表人签字：                         

        年    月   日
附件3、法人（企业负责人）授权函格式
法人（企业负责人）授权函

致 ：中农威特生物科技股份有限公司采购部：
本授权函声明：            （供应商全称）       任命 （被授权人姓名、职务） 为我公司的授权代表人，参与项目编号为“ZNWT-CGB-2021-026”中农威特生物科技股份有限公司西区废水处理站维护改造采购项目单一来源谈判活动，以供应商的名义签署谈判文件、进行合同单一来源采购、签署合同和全权处理与之有关的一切事务。
特签字如下，以资证明。
供应商名称：（公章）                                       

供应商地址：                                              

法定代表人（企业负责人）：（签字或印章）                    

被授权人：（签字或印章）：                     

授权日期：         年    月    日
附件4、报价表
报 价 表

项目名称：                                   
项目编号：                                   

	序号
	项目名称
	总金额（元）
	服务供应商

	　
	　
	　
	


供应商（签字、盖章）：                  

日期：        年    月    日
附件5、技术偏离表
技术偏离表

	序号
	名称
	单一来源文件技术要求
	报价文件
技术参数
	偏离情况
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


报价供应商名称（盖章）：                                      

法定代表人或授权代表人（签字或印章）：                                 

      年    月    日 
附件6、商务偏离表

商务偏离表

	序号
	单一来源文件条目号
	单一来源文件的商务条款
	报价文件的商务条款
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


报价供应商名称（盖章）：                                      
法定代表人或授权代表人（签字或印章）：                                 

      年    月    日

附件7、优惠条件承诺书

优惠条件承诺书

致：

    经仔细阅读你们的单一来源文件，对所谈判项目向贵单位特作如下优惠条件承诺：

(1) ．．．．．

(2)．．．．．．

(3)．．．．．．

特此承诺！

报价供应商授权代表签字：                                    

职务：                                                      

报价供应商名称（盖章）：                                     

地址：                                                      

电话：                                                     

传真：                                                   

                                            年    月    日

附件8、售后服务承诺

报价供应商应仔细说明售后服务保证内容，出现故障响应时间及售后服务人员情况，并填写下表：
售后服务承诺

	厂商（电话、地址、联系人）

	现行售后服务的主要内容：（可附宣传材料）


	报价供应商（电话、地址、联系人）

	现行售后服务的主要内容：（可附宣传材料）


	售后服务人员简历：（姓名、性别、年龄、身份证号、学历、专业、联系电话及相关项目的售后服务工作经历）


特此承诺！

承诺方授权代表签字：                                

职务：                                               

承诺方名称（公章）：                                  

         年    月    日

附件9、报价供应商认为有必要提交的其他相关证明材料
报价供应商认为有必要提交的其他相关证明材料

- 19 -

