中农威特生物科技股份有限公司
道路维修工程采购公告
根据《中农威特生物科技股份有限公司采购管理办法》的规定，拟对公司道路维修工程进行询价比价项目采购，欢迎与本公司有维保协议单位参与报价。
一、采购单位：中农威特生物科技股份有限公司
二、组织部门：中农威特生物科技股份有限公司运保基建办
三、项目名称：道路维修工程
四、采购文件编号：ZNWT-JJB-2021-005
五、采购要求及主要参数
详见《道路维修工程询价比价采购文件》。
六、发布文件公告及获取采购文件的方式和时间
采购文件采购文件公告发布在中农威特生物科技股份有限公司网站
发布时间：2021年06月18日 
发放方式：免费发放
七、递交报价文件截止时间

2021年06月30日9:00之前,逾期不予受理。
递交地点: 公司采购部会议室
接收人：慕洪涛   电话：18152100539
八、询价比价时间及地点 ：2021年06月30日09:00公司采购部会议室
九、任何施工单位、单位或者个人对该采购文件有异议的，可在发布采购文件公告截止时间前2天，将书面意见反馈给采购人。
十、本询价比价采购公告及询价比价采购文件中的“采购单位”及“采购人”系同一主体，“报价单位”及“施工单位”系同一主体。
中农威特生物科技股份有限公司
2021年06月18日
中农威特生物科技股份有限公司
道路维修工程询价比价采购文件
采购编号：ZNWT-JJB-2021-005
根据《中农威特生物科技股份有限公司采购管理办法》的规定，拟对公司道路维修工程询价比价项目采购，欢迎与本公司有维保协议的单位参与报价。
一、采购单位：中农威特生物科技股份有限公司
二、采购项目：中农威特生物科技股份有限公司道路维修工程
三、询价比价时间：2021年06月30日09:00
四、询价比价地点：公司采购部会议室
五、采购内容
（一）采购内容

新建库房与锅炉房之间的沙土道路做硬化处理。

（二）道路维修工程方案
1. 将新建库房与锅炉房之间的沙土道路向下清挖500mm深，挖出的垃圾渣土全部外运。

2. 原土夯实后上铺300mm厚3:7灰土，压实密度系数应达到路基标准要求0.95，检测费用含报价内。

3. 浇筑C25砼路面厚200mm，内配钢丝网片抗裂，分格缝间距小于6m*6m。路面排水流向南、东面。
4. 锅炉房北面散水靠墙处用沥青砂浆嵌缝，落水管下部均做水簸箕，墙裙饰面砖修补。

5. 从预留口安装填埋,300波纹管12.3m，南端制作雨水井，上盖水篦子（承重20T）。
（三）对施工单位的其他要求

1.施工单位应详细查看现场及方案,本项目不再提供施工签证。
2.施工单位在项目全部原材料的采购应符合国标标准,并有相关的合格证或检验报告。

3.按国家相关《施工及验收规范》施工,工程质量达到合格标准。

4.保修期限二年，自完成验收之日起计算。

（四）、工期要求

签订合同后20日历天。
六、报价须知 
（一）商务部分 
1.资格要求
本次采购采用资格后审方式，施工单位自行判断是否符合资格要求，并决定是否参加此次询价比价。施工单位必须具备以下资质条件，不满足以下任一条件，视为资格审查不通过。

（1）《企业营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》或三证合一以及相应的资质证明文件复印件一套（复印件）
（2）提供法定代表人身份证（复印件）
（3）法定代表人授权函及被授权人身份证（复印件）
（4）不接受联合体应答方式，不允许任何形式的分包或转包

（5）施工单位认为觉得有必要提交的其他相关证明材料
以上条款（1）项为有效期内通过上年度年检或复审的证书，若法定代表人参加询价比价，须提供第（2）项，若法人授权人参加询价比价，须提供第（2）和第（3）项。
施工单位所提供的证明文件，均须加盖单位公章。
2.报价文件编制及递交
（1）报价文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由施工单位的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的文件视为无效。
（2）报价文件装订要求：正本1份，副本1份，正本与副本都必须用A4幅面纸张打印，应编制封面、目录、页码，装订成册，加盖骑缝章，封面须加盖公章，副本可用正本的复印件，但须加盖骑缝章并在封面加盖公章，在封面标明“正本”“副本”字样，正本与副本如有不一致，则以正本为准，并与报价文件正本一同密封。
（3）报价文件应根据采购文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效。
（4）报价文件应由施工单位的法定代表人或经正式授权的施工单位代表亲笔签字（如由后者签字，应提供“法定代表人授权书”并加盖公章）。
（5）报价使用货币为人民币。
（6）为方便询价比价，施工单位需将询价比价报价表装订在报价文件目录后第一页位置。
（7）施工单位提供的所有资料应真实可信，一经查出有虚假信息，取消与采购人今后合作的资格。
（二）报价部分
施工单位的报价，是施工单位响应询价比价项目要求的全部工作内容的价格体现，包括施工单位完成本项目的人员差旅费、食宿、交通等一切费用等。
（三）报价文件的密封和递交
1.施工单位应将报价文件正本和副本各一本用信封密封，并标明施工单位名称、采购项目名称。在开口处贴上密封条，并在密封条上加盖骑缝公章，报价文件未完整密封（以不导致实质性泄密、替换为原则）将导致报价被拒绝。
2. 2021年06月30日09:00之前送达或邮寄至公司采购部会议室，逾期拒绝接收。
七、评审办法
本次采购项目采用 “三轮竞价”方式确定施工单位。 为得到健康有序的发展，从维护采购人和施工单位的根本利益出发，询价比价高度关注性价比，采购方不向施工单位承诺价格低价者为确定施工单位，对施工单位不作任何解释说明。
由评审谈判小组与施工单位进行现场谈判以确定入围施工单位和采购单价。

有效报价人不足三家时，仍由评审谈判小组与施工单位进行现场谈判以确定入围施工单位和采购单价。
八、合同的签订、付款
（一）中选施工单位应在接通知后2日历天内与采购人签署合同，中选施工单位无合理理由不得拒签合同。 
（二）采购文件、采购文件的修改文件、中选施工单位的报价文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订相关合同的组成部分，并与该合同一并作为本采购文件的互补性法律文件，与该合同具有同等法律效力。
（三）中选施工单位因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以按照评审小组提出的本次询价比价项目评价顺序名单排序，依次确定其他中选候选人为中选施工单位，也可以重新组织采购。
九、付款方式：项目施工完成，验收合格，开具合同金额全额发票后一次性付清。
中农威特生物科技股份有限公司
2021年06月18日
附表1
中农威特生物科技股份有限公司
危化品库房防静电接地项目
报价文件
（请在此注明正本或副本）
            项目名称：                        
            施工单位名称（公章）：                
            日期：                             
施工单位代表（签字）：                
联系电话：                         
附表2
询价比价报价表
施工单位名称：
采购文件编号：
包号：
	报价
	大写：_________________________

小写：_________________________

	保修期限
	

	项目负责人
	

	备注
	


施工单位全称（盖章）：                                       

法人代表或法人授权代表（签字）：                           
日期：          年       月       日
附表3
法人代表授权书(格式)
中农威特生物科技股份有限公司：
                       （施工单位全称）法人代表              授权      （授权代表姓名）为授权代表，参加贵公司组织的                    项目（采购编号         ）采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。
法人代表签字：                          
法人代表身份证号：                          
施工单位全称（公章）：                            
日期：           年     月      日
法人代表和被授权人身份证影印件：
附：
授权代表签字：                           
     授权代表身份证号：                       
     职务：                                   
详细通讯地址：                           
     邮政编码：                               
     传真：                                   
     电话：                                   
日期：        年    月    日
PAGE  
 2 / 7

