中农威特生物科技股份有限公司土壤、地下水监测及土壤应急预案编制采购公告

根据《中农威特生物科技股份有限公司采购管理办法》的规定，拟对公司土壤、地下水监测及土壤应急预案编制项目进行询价比价采购，欢迎有资质的单位参与报价。

一、采购单位：中农威特生物科技股份有限公司

二、组织部门：中农威特生物科技股份有限公司采购部

三、项目名称：土壤、地下水监测及土壤应急预案编制

四、采购文件编号：ZNWT-CGB-2021-042

五、采购要求及主要参数

详见《中农威特生物科技股份有限公司土壤、地下水监测及土壤应急预案编制询价比价采购文件》。

六、发布文件公告网站及获取采购文件的方式和时间

公告发布在中农威特生物科技股份有限公司网站，发布时间为2021年7月8日- 2021年7月15日。

发放方式：免费发放

七、递交报价文件截止时间

2021年7月15日16:30之前,逾期不予受理。

递交地点: 兰州市城关区盐场堡徐家坪1号

接收人：谢 毅  电话：13619366703

八、询价比价时间及地点 ：2021年7月16日08:30中农威特生物科技股份有限公司采购部会议室（兰州兽医研究所图书馆西北侧库房2楼）

九、任何供应商、单位或者个人对该采购文件有异议的，可在发布采购文件公告截止时间前2天，将书面意见反馈给采购人。

十、因疫情期间，供应商不到场。未到场供应商需积极配合我公司相关工作中需要的一切事宜。

十一、本询价比价采购公告及询价比价采购文件中的“采购单位”及“采购人”系同一主体，“报价单位”及“供应商”系同一主体。

中农威特生物科技股份有限公司

2021年7月6日

中农威特生物科技股份有限公司土壤、地下水监测及土壤应急预案编制询价比价采购文件

采购编号：ZNWT-CGB-2021-042

根据《中农威特生物科技股份有限公司采购管理办法》的规定，拟对公司土壤、地下水监测及土壤应急预案编制询价比价项目采购，欢迎有资质的单位参与报价。

一、采购单位：中农威特生物科技股份有限公司

二、采购项目：土壤、地下水监测及土壤应急预案编制

三、询价比价时间：2021年7月16日08:30

四、询价比价地点：中农威特生物科技股份有限公司采购部会议室

五、采购内容

（一）项目内容

1.开展公司土壤环境及地下水环境质量监测并出具监测报告。

2.开展公司生物医药基地土壤环境质量监测并出具监测报告。

3.建立公司、公司生物医药基地项目土壤应急预案。

（二）土壤监测内容及要求:

1.公司(兰州市城关区盐场堡徐家坪1号)土壤监测:

1.1检测点位:表层土，5个取样点（60#建筑周边2个、固废暂存间一个、污水站一个、其它点位一个)。

1.2检测项目:按照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018）基本项45项检测。

2.公司生物医药基地（高新区榆中园区）土壤检测:

2.1检测点位:表层土，5个取样点（7#建筑、9#建筑各一个、污水站一个、11号建筑一个、其它点位一个)。

2.2检测项目:按照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行）》(GB36600-2018）基本项45项检测。

3.土壤监测因子:砷、镉、铬(六价)、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间-二甲苯+对-二甲苯、邻-二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并（a, h）蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘，共计45项。

4.根据相关技术标准和规范，对上述两个项目布点提取表层土，进行土壤环境检测，编制土壤检测方案。需对(GB36600—2018）《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（基本项目）的所有45种污染物项目进行检测，并出具检测报告。

（三）地下水监测内容及要求:

1.公司（兰州市城关区盐场堡徐家坪1号)地下水监测:

1.1监测点位:现有取样井两口，另打一口取样井(地下水深度约35米，要求水管直径110cm左右，水泵直径80cm左右,该井至少保存五年)。

1.2监测项目:按照《地下水质量标准》(GB/T14848-2017）表1地下水常规指标39项检测。

2.地下水监测因子:水位、色度、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH、总硬度(以 CaCO3计)、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类(以苯酚计)、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、菌落总数、总大肠菌群、硝酸盐(以N计)、亚硝酸盐(以N计)、氟化物、氰化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、铬(六价)、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、总α放射性、总β放射性，共计39项。

3.根据相关技术标准和规范，对上述取样井布点开展地下水环境质量检测，编制地下水检测方案。需对《地下水水环境质量标准》(GB14848-2017）所列39项常规内容进行检测，并出具检测报告。

（四）根据相关法律、法规，技术标准和规范要求，建立符合公司及公司医药基地项目实际情况的土壤应急预案（评审、备案）。

（五）其他

1.土壤监测方案的主要内容包括但不限于:监测目的、监测点位、监测项目、监测方法、现场测试仪器、监测质量保证和质量控制措施、安全保证措施等。提供的土壤监测方案具体，有科学可行的进度计划。

2.地下水监测方案的主要内容包括但不限于:监测目的、监测点位、监测项目、监测方法、采样频次、采样器材、现场测试仪器、样品保存、运输和交接、采样安全以及监测质量保证和质量控制措施等。提供的地下水监测方案具体，有科学可行的进度计划。

3.检测费用包含:土壤及地下水监测方案编制费，土壤及地下水监测费，检测报告编制费，地下水取样井钻井费用等费用，包括供应商与本项目有关车辆的费用及工作人员的所有差旅费用，如住宿费、招待费、交通费等一切费用。

六、报价须知

（一）商务部分

1.资格要求

本次采购采用资格后审方式，供应商自行判断是否符合资格要求，并决定是否参加此次询价比价。供应商必须具备以下资质条件，不满足以下任一条件，视为资格审查不通过。

（1）《企业营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》或三证合一以及相应的资质证明文件复印件一套（复印件）

（2）提供法定代表人身份证（复印件）

（3）法定代表人授权函及被授权人身份证（复印件）

（4）报价供应商能够满足采购人的质量保证体系要求，能够根据其所承担的项目任务和责任制定和实施质量保证大纲，并对所提供的项目质量和服务负责。

（5）本次询价比价要求报价供应商具备CMA 资质，资质必须全覆盖所有检测因子不得二次转包。

（6）报价供应商项目负责人资格:项目经理具有环境测量相关专业中级及以上专业技术资格。

（7）不接受联合体应答方式，不允许任何形式的分包或转包

（8）供应商认为觉得有必要提交的其他相关证明材料

以上条款（1）项为有效期内通过上年度年检或复审的证书，若法定代表人参加询价比价，须提供第（2）项，若法人授权人参加询价比价，须提供第（2）和第（3）项。

供应商所提供的证明文件，均须加盖单位公章。

2.报价文件编制及递交

（1）报价人应编制报价文件正本壹份，副本壹份，正本和副本如有不一致之处，以正本为准。报价文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的文件视为无效。

（2）报价文件应根据采购文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效。

（3）报价文件应由供应商的法定代表人或经正式授权的供应商代表亲笔签字（如由后者签字，应提供“法定代表人授权书”并加盖公章）。

（4）报价使用货币为人民币。

（5）供应商应提交证明其拟提交成果符合采购文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供成果主要技术指标的详细描述。

（6）为方便询价比价，供应商需将询价比价报价表装订在报价文件目录后第一页位置。

（7）供应商提供的所有资料应真实可信，一经查出有虚假信息，取消与采购人今后合作的资格。

（二）报价部分

供应商的报价，是供应商响应询价比价项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目的人员差旅费、食宿、交通等一切费用等。

（三）报价文件的密封和递交

1. 报价文件正副本密封并加盖公章，报价文件未完整密封（以不导致实质性泄密、替换为原则）将导致报价被拒绝。

2. 2021年7月15日16:30之前送达或邮寄至中农威特生物科技股份有限公司采购部办公室（兰州兽医研究所图书馆西北侧库房2楼），逾期拒绝接收。

七、评审办法

本次采购项目采用 “综合评分法”。 为得到健康有序的发展，从维护采购人和供应商的根本利益出发，询价比价高度关注性价比，采购方不向供应商承诺价格低价者为确定供应商，对供应商不作任何解释说明。具体评分分值如下：

（一）报价部分（40分）

| 报价得分 | 报价得分=(评审基准价／报价)×40 评审基准价是指满足采购文件要求且价格最低的有效报价。除低于成本价的报价被拒绝外，最低报价得40分。价格分得分以四舍五入方法精确到小数点后两位。 | 40分 |
| --- | --- | --- |

（二）商务部分（10分）

| 销售业绩 | 供应商提供近2019年-至今的该产品销售业绩（附合同复印件、中标通知书及相关证明材料），每提供一份得1分，最高5分 | 5分 |
| --- | --- | --- |
| 售后服务 | 售后服务完善、有售后服务安排、有售后服务承诺，优秀得3-2分；一般得1分，没有不得分。 | 3分 |
| 付款方式 | 付款方式满足采购要求得2分，不满足得0分。 | 2分 |

（三）技术部分（50分）

| 技术指标 | 指标满足采购要求，描述详细，逐一对照说明。综合评价最优得50-40分，综合评价次之得39-20分，综合评价较差得19-0分。 | 50分 |
| --- | --- | --- |

若有效供应商不足三家时，不再适用本评分办法，由评审小组与供应商进行现场谈判以确定入围供应商。

八、合同的签订、付款

（一）中选供应商应在接通知后2日历天内与采购人签署合同，中选供应商无合理理由不得拒签合同。

（二）采购文件、采购文件的修改文件、中选供应商的报价文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订相关合同的组成部分，并与该合同一并作为本采购文件的互补性法律文件，与该合同具有同等法律效力。

（三）中选供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以按照评审小组提出的本次询价比价项目评价顺序名单排序，依次确定其他中选候选人为中选供应商，也可以重新组织采购。

九、货期：合同签署后70日历天内。

十、付款方式：自签订合同后的7天内付合同金额的30%，出具监测报告和建立公司、公司生物医药基地项目土壤应急预案环保验收合格后，其余尾款一次性付清。

中农威特生物科技股份有限公司

2021年7月8日

报价文件格式

本附件所有格式仅供制作报价文件时参考，供应商应根据行业特点，结合本次采购技术参数要求，对有关表格进行补充或修改，但不得对实质性文件的相关条款进行修改。

附表1

中农威特生物科技股份有限公司土壤、地下水监测及土壤应急预案编制采购项目

报价文件

项目名称：

供应商名称（公章）：

日期：

供应商代表（签字）：

联系电话：

附表2

询价比价报价表

供应商名称：

采购文件编号：

| 报价 | 大写：_________________________ 小写：_________________________ |
| --- | --- |
| 项目负责人 |  |
| 备注 |  |

供应商全称（盖章）：

法人代表或法人授权代表（签字）：

日期：          年       月       日

附表3

法人代表授权书(格式)

中农威特生物科技股份有限公司：

（供应商全称）法人代表              授权      （授权代表姓名）为授权代表，参加贵公司组织的                    项目（采购编号         ）采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

法人代表签字：

法人代表身份证号：

供应商全称（公章）：

日期：           年     月      日

法人代表和被授权人身份证影印件：

附：

授权代表签字：

授权代表身份证号：

职务：

详细通讯地址：

邮政编码：

传真：

电话：

日期：        年    月    日

附表4

技术响应偏离表

项目编号：

采购项目名称：

| 序号 | 采购文件的技术条款 | 报价文件的技术条款 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

供应商全称（盖章）：

法人代表或法人授权代表（签字）：

日期：          年       月       日

附表5

商务响应偏离表

项目编号：

采购项目名称：

| 序号 | 采购文件的商务条款 | 报价文件的商务条款 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

供应商全称（盖章）：

法人代表(或法人授权代表)签字：

日   期：         年   月   日

附表6

服务承诺书

供应商（盖章）

法定代表人（盖章）

年  月