中农威特生物医疗基地项目一期北区8#建筑10kV配电室电源线路 工程      施工设计阶段

中农威特生物科技股份有限公司中农威特生物医药基地项目
一期北区8#建筑10kV配电室电源线路 工程         施工设计阶段
施工设计说明书

（X1989S-D0101-01）
[image: image1.png]ENB R AR AERAR L RHE
[EEE5[62001 53/A ABE202223 BT ,

i (i, 3 024

(FREEFEASRZ 20T & HACD)





兰州倚能电力设计咨询有限公司

2021年5月

批 准：[image: image2.png]



审 核：[image: image3.png]



校 核：[image: image4.png]



编 写：[image: image5.png]



说 明 书 目 录

1一、设计依据


1二、设计原则


1三、设计范围


1四、项目背景


2五、路径简述


3六、工程规模


3七、电缆选择


5八、电缆敷设


5九、注意事项


6十.工程主要设备材料表


7十一.备注




一、设计依据

1.根据兰州供电公司客户服务中心的用电批复进行设计。
二、设计原则

本工程依据最新规程、规范进行设计：

1.《电力工程电缆设计规范》GB 50217-07

2.《城市电力电缆线路设计技术规程》DT/T 5221-2005

三、设计范围
本工程是由110kV定远变电站新出1回10kV电缆线路利用原有管线及新建管线，敷设至中农威特生物医疗基地项目一期北区工程8#建筑10kV中心配电室，为其提供主供电源的本体设计。

本工程是由10kV居配高新开闭站新出1回10kV电缆线路利用原有管线及新建管线，敷设至中农威特生物医疗基地项目一期北区工程8#建筑10kV中心配电室，为其提供备供电源的本体设计。

四、项目背景
中农威特生物医药基地项目一期北区工程施工已由兰州高新技术产业开发区经济发展和科技局以兰高新管经字〔2017〕63号文批准建设，项目业主为中农威特生物科技股份有限公司。建设地点为兰州高新区榆中园区（东部科技城）。本次招标项目占地面积约19010.47平方米，建筑面积约55311.12平方米，主要建筑有鸡球虫疫苗车间、安检动物房、动力站、免疫及效检动物房、隔离动物房、废品运输站、污水处理站、原料库及成品库、次门卫、消防水池及泵房、污水池、北区围墙、室外工程及总图等。

本次中农威特生物医疗基地项目一期北区工程8#建筑10kV中心配电室位于纬二十二路南侧、经二路东侧。其主供电源装见容量9600kVA，备供电源装见容量9600kVA。

主供电源自110kV定远变专线间隔出线供电，备供电源由居配高新开闭站专线间隔出线供电。定远变位于经十路西侧道边，变电站出线沟道末端已规划新建16孔管线沿着经十路西侧向南穿越宝兰客专后，至榆中棚户区改造项目1#安置区用地边界。故由定远变向南至宝兰客专北侧，此段可利用公网管线。由经十路沿着宝兰客专北侧向西政府已建成电缆管线至中农威特。
由榆中棚户区改造项目1#安置区用地边界至开闭站10kV公网线路采用同杆双回架空方式未建设管线，此段无10kV电缆敷设通道，政府计划在榆中棚户区园区内建设电缆管线向北至宝兰客专北侧，而后沿宝兰客专南侧已建成管线向西至经四路。

五、路径简述
本工程中农威特生物医疗基地项目一期北区工程8#建筑10kV中心配电室主供电源线路由110kV定远变电站新出1回10kV电缆线路自变电站出线沟道末端，利用公网管线向南至经十路与宝兰客专交界点，电缆线路向西利用新建2孔电缆管线与政府建设管线贯通，而后电缆利用政府建设管线向西穿越经四路后直至中农威特用地边界北侧后，向南进入园区内与综合管廊内已敷设电缆联通。

本工程中农威特生物医疗基地项目一期北区工程备供电源自高新开闭站新出1回10kV电缆线路，沿着榆中棚户区改造项目1#安置区东侧政府即将建设电缆管线向北至宝兰客专南侧，而后利用政府建设管线向西至经四路后，备供电缆与主供电缆同管线敷设至中农威特。

六、工程规模
1.土建部分

本工程新建2孔电缆管线50米。

新建电缆井1座。

2.电气部分

本工程中心配电室主供电源，新建单回10kV电缆线路2591米。
本工程中心配电室备供电源，新建单回10kV电缆线路2613米。
七、电缆选择

1．截面选择

1.1中心配主供电源

本次中心配电室主供电源线路，依据兰州供电公司客户服务中心关于用户用电申请批复的函，其装见容量为9600kVA,电缆采用ZC-YJV22-8.7/15-3X400型。

电缆校验如下：

     Pmax=10kV*410A*
[image: image6.wmf]3

=7100kVA（ZC-YJV22-8.7/15-3X400型）
由《电力工程电缆设计规范》（GB50217-94）查得，阻燃型钢带铠装铜芯交联聚乙烯绝缘电缆ZC-YJV22-8.7/15-3X400型长期经济运行载流量为410A，其所能最大承载实际负荷为7100kW,故用户今后主供电源实际供电负荷应控制在7100kW以内。

1.2中心配备供电源

本次中心配电室备供电源线路，依据兰州供电公司客户服务中心关于用户用电申请批复的函，其装见容量为9600kVA,电缆采用ZC-YJV22-8.7/15-3X400型。

电缆校验如下：

     Pmax=10kV*410A*
[image: image7.wmf]3

=7100kVA（ZC-YJV22-8.7/15-3X400型）
由《电力工程电缆设计规范》（GB50217-94）查得，阻燃型钢带铠装铜芯交联聚乙烯绝缘电缆ZC-YJV22-8.7/15-3X400型长期经济运行载流量为410A，其所能最大承载实际负荷为7100kW,故用户今后备供电源实际供电负荷应控制在7100kW以内。

2.热效应校验

依据《电力电缆运行规程》第三章电缆绝缘过热和导线连接点损坏的防止的要求，正常运行时电缆的允许温度和载流量的确定。本工程确定的电缆种类为交联聚乙烯绝缘电缆，其长期允许工作温度为90℃，本工程按60℃校核，满足经济状态下运行要求。并满足《甘肃省电力公司电力电缆现场运行规程（试行）》之规定。正常情况下，电缆运行载流量应按允许持续载流量70％进行控制，调度保护参数按此确定的要求。

对电缆产生的热效应进行校核：

新建配电室电源侧最大短路电流按20kA考虑，由于此处电流为最大电流，因此考虑线路中最大电流发生故障时的情况。

本工程新建10KV配电室线路发生故障时，断路器保护跳闸时间应取为0.2s，电缆热稳定容量Q=I2t=8x107 ，故通过公式S
[image: image8.wmf]³



 EMBED Equation.3  [image: image9.wmf]C

Q

计算得出电缆最小截面应大于64.8mm2  ，故本工程所选电缆满足热稳定校验要求。

八、电缆敷设
本次电缆敷设采用排管设计。

1.电缆管线

本工程新建2孔电缆管线50米，保护管管材统一采用N-HAP,Φ175热浸塑钢管。

2.电缆井

本工程新建混凝土现浇电缆井1座，其中：新建2000X6000型电缆井1座。

九、注意事项

1．施工前对图纸进行核对，如有差异，请及时与设计部门联系，协调建设部门、设计部门、施工部门进行现场处理。

3．施工时根据现场实际情况，对本设计所定杆位可在顺线路方向做适度调整。

4.电缆敷设过程中，如使用中间接头，接头应放置在附近的电缆井中，两头留有适当的电缆裕度。

5.电缆保护管距电缆井底部不小于300mm。

6.电缆井与保护管接口处，在电缆井内壁，抹面水泥沙浆应抹成喇叭口状。

7.电缆保护管管间接头处，采用C15砼包封，包封长度为500mm，管间填入沙，管道下部与管底间的间隙必须填实，上部回填土也应分层夯实。分层厚度不应大于300mm。

8.敷设电缆时，Φ12镀锌通长圆钢应与电缆井中支架连通接地。
9.电缆与电缆或管道、道路、构筑物等相互间允许的最小距离见下表：

	电缆直埋时的配置情况
	平行（m）
	交叉（m）

	电缆与地下管道
	热力管道
	2①
	0.5②

	
	油管或易燃管道
	1
	0.5②

	
	其他管道
	0.5
	0.5

	电缆与建筑物基础
	0.6①
	

	电缆与公路边
	1.0①
	

	电缆与排洪沟
	1.0①
	

	电缆与树木主干
	0.7
	


   注：①特殊情况可酌减且最多减少一半值。
       ②用户管或电缆穿管时可为0.25m。 
10.施工过程中，所有开挖回填工作结束后，恢复原有地貌。

本工程中心配电室主供电源，新建单回10kV电缆线路2591米。
本工程中心配电室备供电源，新建单回10kV电缆线路2613米。
十.工程主要设备材料表

	序号
	名  称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	电力电缆
	ZC-YJV22-8.7/15-3×400
	米
	2863
	主供电源

	2
	电力电缆
	ZC-YJV22-8.7/15-3×400
	米
	2854
	备供电源

	3
	电缆终端头
	铜芯400型
	只
	2
	户内

	4
	电缆中间头
	铜芯400型
	只
	16
	

	5
	电缆管线
	N-HAP,Φ175-4.5mm

热浸塑钢管
	米
	50
	2孔

	6
	电缆井
	2000X6000
	座
	1
	混凝土现浇


十一.备注

本工程于榆中棚户区改造项目1#安置区园区内，利用政府即将建设管线，路径位于棚户区园区内东侧边缘建设，尽量少占用棚户区园区内建设用地，若今后棚户区内政府建设管线与本次图纸路径有差异，则电缆工程量则相应发生变化。

0
兰州倚能电力设计咨询有限公司                                 第1页，共7页


_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567893.unknown

_1234567890.unknown

