中农威特生物科技股份有限公司采购公告

中农威特生物科技股份有限公司采购部依据《中农威特生物科技股份有限公司采购管理办法》的要求，拟对本公司初中高效过滤器的采购价格与入围供应商通过询价谈价采购方式来确定，欢迎有资质的单位前来参与报价。
一、采购文件编号：ZNWT-CGB-2022-006
二、采购内容：初中高效过滤器的单价与入围供应商
三、询价谈价物料要求及主要参数，详见《中农威特生物科技股份有限公司初中高效过滤器询价谈价采购文件》。
四、发布采购文件公告网站及获取采购文件的方式和时间
采购文件公告发布在中农威特生物科技股份有限公司网站。
发售（布）时间：2022年2月19日

采购文件发售（布）方式：免费发放
五、递交报价文件截止时间
2022年 2 月 27日下午15：00 之前,逾期不予受理。
递交地点：中农威特公司采购部办公室（兰州兽医研究所图书馆西北侧库房2楼）。
六、询价谈价时间   2022年2 月 28日上午8:30 
地点：中农威特公司采购部办公室（兰州兽医研究所图书馆西北侧库房2楼）。

七、组织机构：中农威特生物科技股份有限公司采购部
联系人：李华        电话：0931-8342619    13893179428

技术咨询：刘现朝   13919041927
八、采购方：中农威特生物科技股份有限公司
九、任何供应商、单位或者个人对该采购文件有异议的，可在发布采购文件公告截止时间前2天内将书面意见反馈给采购方。
十、因疫情期间，询价谈价时供应商不到场，但需积极配合我公司相关的工作中需要的一切事宜。
十一、本采购公告及采购文件中的“采购单位”及“采购人”系同一主体，“报价单位”及“供应商”“报价人”系同一主体。
                                                       

中农威特生物科技股份有限公司
                            2022年02月18日
中农威特生物科技股份有限公司初中高效过滤器询价谈价采购文件
 项目编号：ZNWT-CGB-2022-006
根据《中农威特生物科技股份有限公司采购管理办法》的要求，拟对本公司初中高效过滤器的采购价格与入围供应商通过询价谈价采购方式来确定，欢迎有资质的单位前来参与报价。
一、采购单位：中农威特生物科技股份有限公司。
二、采购内容：初中高效过滤器单价与入围供应商。
 详见附件1：询价谈价货物要求及主要参数
三、时间：2022年 2月28 日上午8:30 分。
四、地点：中农威特公司采购部会议室（兰州兽医研究所图书馆西北侧库房2楼）

五、报价须知：
1．报价文件编制：
（1）报价文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由报价人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的文件视为无效。
（2）报价文件的份数：报价人应按包单独编制报价文件，正副本各一份（注：不能一个报价文件中包含多包，否则视为无效报价）。报价文件正本和副本必须单独装订成册并逐页编目编码。
（3）报价文件应根据报价文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效。
（4）报价文件统一用A4幅面纸印制。（密封文件外皮注明报价包号）
（5）为方便询价谈价，报价人需将报价表装订在报价文件目录后第一页位置。
（6）本次询价谈价不接受联合报价。
（7）报价人提供的所有资料应真实可信，一经查出有虚假信息，取消与我公司今后合作的资格。

2.报价文件的组成
  报价文件应包括(但不限于)下列部分：
 （1）目录
 （2）报价表
 （3）三证合一的营业执照以及相应的资质证明文件
 （4）企业基本情况（企业简介与报价人基本情况表）
 （5）提供法定代表人身份证明（原件）或法定代表人身份证复印件
 （6）法定代表人授权函（原件）及被授权人身份证复印件
 （7）技术偏离表
 （8）商务偏离表
（9）业绩一览表：提供近三年内业绩证明材料
 （10）供货周期承诺
 （11）优惠条件承诺
 （12）售后服务承诺
 （13）质量保证措施
 （14）保密协议

（15）提供生产商的初中高效过滤器的质量标准的证明文件，及需提供滤材的质量证明文件和滤材的产品特性说明。
（16）提供所有规格初、中效过滤器在额定风量下的阻力、容尘量等参数的有资质的第三方检测报告。高效过滤器在额定风量下的阻力等有资质的第三方检测报告。BIBO过滤器要求滤纸为进口品牌，并提供证明材料；BIBO过滤器提供有资质的第三方检测报告（检测内容包括初阻力、PAO检测效率和额定风量）。
（17）若代理商参加投标，须提供生产厂家对代理商的授权函（代理商只允许代理其中一个品牌参加报价并需提供授权书）
（18）报价人觉得有必要提交的其他相关证明材料
3．商务部分：
（1）资格证明文件：工商营业执照副本（复印件加盖公章）。
（2）企业基本情况简介。
（3）法定代表人授权书。

(4) 法定代表人身份证及被授权人身份证。（复印件加盖公章）。
（5）提供生产商的初中高效过滤器的质量标准的证明文件，及需提供滤材的质量证明文件和滤材的产品特性说明。不提供者按照无效报价文件处理。
（6）提供所有规格初、中效过滤器在额定风量下的阻力、容尘量等参数的有资质的第三方检测报告。高效过滤器在额定风量下的阻力等有资质的第三方检测报告。BIBO过滤器要求滤纸为进口品牌，并提供证明材料；BIBO过滤器提供有资质的第三方检测报告（检测内容包括初阻力、PAO检测效率和额定风量）。不提供者按照无效报价文件处理。
（7）若代理商参加报价，须提供生产厂家对代理商的授权函（代理商只允许代理其中一个品牌参加报价并需提供授权书）
（8）售后服务承诺。
（9）报价人认为其他需要提供的文件和资料。
报价人所提供的资质等一切文件均须加盖单位公章。
4．技术部分：
报价人提供的产品必须是符合国家相关规定、规范及质量标准的入围原厂正品。报价人按照询价谈价文件要求做出的技术应答，主要是针对询价谈价项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。报价人的技术应答应包括下列内容：
（1）详细的技术指标和参数；
（2）技术要求偏离表；
（3）报价人认为需要提供的文件和资料。
4．报价：

报价人的报价是报价人响应询价谈价物料要求的全部工作内容的价格体现，包括报价人完成本报价所需的一切费用。包括询价谈价物料要求卖方提供样品、运费、技术服务等的全部责任和义务。按《询价谈价货物要求及主要参数一览表》（见附件1）序号进行逐条报单价（同一包内的所有内容都要报价，否则视为本包报价无效），并对所报单价进行合计，报价注明所报产品的生产厂家/品牌、包装数/最低起订量、订货周期（在没有库存的情况下，从接到订单到货送到中农威特生物科技股份有限公司库房所需要的正常时间）、单价，报价采取唯一价格，货币为人民币。
 5.报价文件的密封和递交：报价人应将报价文件正副本密封并加盖公章，于2022年02月27日下午15:00之前送达或邮寄至中农威特生物科技股份有限公司采购部办公室（兰州兽医研究所图书馆西北侧库房2楼），逾期拒绝接收。
六、评审方法：
本次采购项目采用资格后审；评审办法为：“综合评分法+入围后价格谈判”。监督人对报价文件的密封情况及文件中的报价经过确认后，评审谈判小组应当依据采购文件对报价人的资格进行审查（商务符合性评审），以确定其是否满足采购文件对报价人的资格要求。
为使采购活动得到健康有序的发展，从维护采购方、报价人和物料生产企业的根本利益出发，本次询价谈价高度关注性价比，采购方不向报价方承诺最低价入围，对未入围者不作任何解释说明。
  1．对报价人的文件进行资质审查。

依据询价谈价文件的规定，对报价文件中的资格证明、报价文件的有效性、完整性和对询价谈价文件的响应程度进行审查，以确定是否对询价谈价文件做出实质性的响应。对于未响应询价谈价文件的报价人将不再进行技术部分评价。

  2．对商务审核通过的供应商进行综合评分法进行打分排名。
具体评分分值如下：
（1）价格评审（40分）
报价人的价格分统一按照下列公式计算：
报价得分=比价基准价（所有报价中单价合计的最低价）/报价中单价合计×40
（2）商务评审（30分）
主要评审以下方面内容：
 A 企业实力：企业基本情况简介，包括人员、厂房面积（附图片）、生产设备（附图片）、日生产量、取得的各种认证资质：10分。优秀得8-10分，良好得5-7分，一般得0-4分。

B 销售业绩：（提供近三年销售业绩，附合同或中标通知书或正规销售发票复印件及相关证明材料）与本单位性质相同或者与本单位合作业绩为准:10分。每提供一份类似业绩得2分，总得分10分，不提供不得分。
C订货周期的长短情况：根据报价人接收订单之日起至运输到采购方库房的货期承诺响应时间长短，进行综合评审：5分。优秀得4-5分，良好得2-3分，一般得0-1分。
D所能提供售后服务的情况：根据报价人提供的售后服务措施和售后服务承诺的科学、可行、完整、明确，进行综合评审: 5分。优秀得4-5分，良好得2-3分，一般得0-1分。
(3）技术评审（30分）
主要评审以下方面内容
A 产品质量：15分。按照报价人提供样品及出厂检测报告从制作工艺、材质、质量、规格要求等方面，进行综合评审，样品的质量优秀得10-15分，良好5-10分，一般得0-5分。

B技术指标满足程度：根据报价人所提供的产品参数完全满足或优于询价谈判文件要求，且质量好，进行综合评审：5分。优秀得4-5分，良好得2-3分，一般得0-1分。
C认证证书：3分。按照报价人提供的质量管理体系认证证书ISO9001，环境管理体系认证证书ISO14001，职业健康安全管理体系认证证书OHSAS18001。每类提供一份得1分，共3分。不提供者不得分。

D 报价人所报价的物料满足采购人质量要求且正在使用的：3分，优秀得2-3分、良好得1-2分、一般得0-1分，未使用过的及其它情况不得分。

E 报价人对询价谈价文件的响应程度：2分。优秀得2分，良好得1分，一般得0分。

F根据报价人提供的质量保证措施的科学性、合理性、完善可行性，进行综合评审:2分。优秀得2分，良好得1分，一般得0分。

3.评审谈判小组依据打分排名结果，确定拟入围供应商。
4.若有效报价人不足三家时，不再适用本评分办法，由评审谈判小组与报价人进行谈判以确定拟入围供应商。

5.评审谈判小组依次与拟入围供应商进行价格谈判（实时在线视频），最终确定该物料的入围供应商及相应的采购单价与采购份额。
 6.入围供应商如果是已经与采购单位合作的，且批量使用超过3次的入围供应商直接确定为合格供应商；未与采购单位合作过的入围供应商，将根据实际需求进行样品试验，样品试验合格后按照物料分类进行相应的入围供应商质量审计，质量审计通过者，进行试供货，3次试供货合格的入围供应商纳入采购单位合格供应商。3次均不合格则取消其资格，采购人根据需要，可由本采购项目得分排名其后的供应商经价格谈判后递补。若在使用过程中发现不合格品按废品处理，且给采购单位造成的损失由该供应商进行赔偿。
七、协议签订、订单、供货及付款
  1．协议签订：我公司与入围供应商签订年度采购协议，协议只签订所供物料的采购单价、规格、货期。我公司按照生产计划通知订货数量。
2．交货日期和地点：入围供应商接到订单后，需在订单规定之交货日期内交货。由仓储中心负责联系卸货。交货地点为中农威特生物科技股份有限公司指定地点。
3.付款方式：货到验收合格后，收到货物有效发票 30 天内一次性付清。
通讯地址：兰州市城关区盐场堡徐家坪1号
联系人：李 华        电话：13893179428
中农威特生物科技股份有限公司
2022年02月18日
	附件1：询价谈价货物要求及主要参数一览表

	包一：初效过滤器（报价含运输，不含安装）（提供样品）
序号
品名
规格型号
配置
阻力
风量

备注
1
初效过滤器（G4）
592*592*360\6P
袋式，合成纤维，金属框架
初阻力 40～60Pa，终阻力为 150Pa（最小)
　
60号
2
初效过滤器（G4）
490*592*360\5P
袋式，合成纤维，金属框架
初阻力 40～60Pa，终阻力为 150Pa（最小)
　
52、60号
3
初效过滤器（G4）
287*592*360\3P
袋式，合成纤维，金属框架
初阻力 40～60Pa，终阻力为 150Pa（最小)
　
60号
4
初效过滤器（G4）
610*610*500\7P
袋式，合成纤维，金属框架
初阻力 40～60Pa，终阻力为 150Pa（最小)
　
55号
5
初效过滤器（G4）
610*310*500\3P
袋式，合成纤维，金属框架
初阻力 40～60Pa，终阻力为 150Pa（最小)
　
55号
6
初效过滤器（G4）
495*495*360\5P
袋式，合成纤维，金属框架
初阻力 40～60Pa，终阻力为 150Pa（最小)
　
污水处理站
7
初效过滤器（G4）
287x592x534-4P-G4
袋式，合成纤维，金属框架
初阻力 40～60Pa，终阻力为 150Pa（最小)
　
7号、9号建筑
8
初效过滤器（G4）
592x592x534-8P-G4
袋式，合成纤维，金属框架
初阻力 40～60Pa，终阻力为 150Pa（最小)
　
7号、9号建筑


	包二：中效过滤器（报价含运输，不含安装）（提供样品）
序号
品名
规格型号
配置
阻力
风量

备注
1
中效过滤器（F7）
592*592*534\10P
袋式，合成纤维，金属框架
初阻力为 100～140Pa，终阻力为 300Pa (最小)
　
52、60号
2
中效过滤器（F7）
490*592*534\8P
袋式，合成纤维，金属框架
初阻力为 100～140Pa，终阻力为 300Pa (最小)
　
52、60号
3
中效过滤器（F7）
287*592*534\5P
袋式，合成纤维，金属框架
初阻力为 100～140Pa，终阻力为 300Pa (最小)
　
52、60号
4
中效过滤器（F7）
610*610*500\7P
袋式，合成纤维，金属框架
初阻力为 100～140Pa，终阻力为 300Pa (最小)
　
55号
5
中效过滤器（F7）
610*310*500\3P
袋式，合成纤维，金属框架
初阻力为 100～140Pa，终阻力为 300Pa (最小)
　
55号
6
中效过滤器（F7）
287x592x534-4P-F7 
袋式，合成纤维，金属框架
初阻力为 100～140Pa，终阻力为 300Pa (最小)
　
7号、9号建筑
7
中效过滤器（F7）
592x592x534-8P-F7 
袋式，合成纤维，金属框架
初阻力为 100～140Pa，终阻力为 300Pa (最小)
　
7号、9号建筑
8
中效过滤器（F9）
287x592x534-4P-F9
袋式，合成纤维，金属框架
初阻力为 100～140Pa，终阻力为 300Pa (最小)
　
7号、9号建筑
9
中效过滤器（F9）
592x592x534-8P-F9
袋式，合成纤维，金属框架
初阻力为 100～140Pa，终阻力为 300Pa (最小)
　
7号、9号建筑
10
高中效过滤器（F9）
592*592*534\10P
袋式，合成纤维，金属框架
初阻力为 100～140Pa，终阻力为 300Pa (最小)
　
60号
11
高中效过滤器（F9）
490*592*534\8P
袋式，合成纤维，金属框架
初阻力为 100～140Pa，终阻力为 300Pa (最小)
　
60号
12
高中效过滤器（F9）
287*592*534\5P
袋式，合成纤维，金属框架
初阻力为 100～140Pa，终阻力为 300Pa (最小)
　
60号
13

F5板式过滤器
595*595*46-F5
铝框 化纤
初阻力140PA@3400CMH，

终阻力：初阻力2-2.5倍，

可清洗滤料（建议2-3次）
7号、9号建筑
14

F5板式过滤器
290*595*46-F5
铝框 化纤
初阻力140PA@1700CMH，

终阻力：初阻力2-2.5倍，

可清洗滤料（建议2-3次）
7号、9号建筑
15
亚高效W型过滤器（H10）
592*592*292mm（送）
无隔板、塑料外框、W型
188Pa±10%@2.5m/s
3600m3/h
52号
16
亚高效W型过滤器（H10）
490*592*292mm（送）
无隔板、塑料外框、W型
188Pa±10%@2.5m/s
3000m3/h
52号
17
亚高效W型过滤器（H10）
287*592*292mm（送）
无隔板、塑料外框、W型
188Pa±10%@2.5m/s
1800m3/h
52号
18
亚高效V型过滤器
305x610x292-2V-H11
镀锌框箱式过滤器
初阻力：250Pa，过滤效率≥95%@0.3μm
　
7号、9号建筑
19
亚高效V型过滤器
610x610x292-4V-H11
镀锌框箱式过滤器
初阻力：250Pa，过滤效率≥95%@0.3μm
　
7号、9号建筑
20
化学过滤器（活性炭）
305*592*292 
镀锌外框，出风面密封
337Pa±15%
　
7号、9号建筑
21
化学过滤器（活性炭）
610*592*292
镀锌外框，出风面密封
337Pa±15%
　
7号、9号建筑


	包三：高效过滤器（报价含运输及安装费）（提供样品及滤材的质量证明文件和滤材的产品特性说明）
序 号
品 名
规格型号
配置
阻力
风量

备注
1
高效无隔板过滤器（H13）
320*320*125mm（送）(刀口式)
刀口式、铝型材外框、双面喷塑钢板网
80Pa±10%@0.45m/s
300m3/h
52、55号
2
高效无隔板过滤器（H13）
484*484*125mm（送）(刀口式)
刀口式、铝型材外框、双面喷塑钢板网
80Pa±10%@0.45m/s
400m3/h
52、55号
3
高效无隔板过滤器（H13）
726*484*125mm（送）(刀口式)
刀口式、铝型材外框、双面喷塑钢板网
200Pa±10%@0.3m/s
1000m3/h
52号
4
高效无隔板过滤器（H13）
968*484*125mm（送）(刀口式)
刀口式、铝型材外框、双面喷塑钢板网
200Pa±10%@0.3m/s
1100m3/h
52号
5
高效无隔板W型过滤器（H13）
610*610*292mm（排）
铝型材外框、双面密封条、W型
270Pa±10%
3400m3/h
52号
6
高效无隔板W型过滤器（H13）
305*610*292mm（排）
铝型材外框、双面密封条、W型
270Pa±10%
1700m3/h
52号
7
高效无隔板过滤器（H13）
305*305*46mm（排）
铝型材外框、双面密封条、双面喷塑钢板网
≤195Pa
300m3/h
55号
8

高效无隔板过滤器（H13）
610*610*46mm（排）
铝型材外框、双面密封条、双面喷塑钢板网
≤195Pa
1000m3/h
55号
9

高效液槽过滤器（H13)
430*430*80mm（送）
铝型材外框、双面喷塑钢板网、顶胶
205Pa±10%
430m3/h
60号
10

高效液槽过滤器（H13)
530*530*80mm（送）
铝型材外框、双面喷塑钢板网、顶胶
205Pa±10%
800m3/h
60号
11

高效液槽过滤器（H13)
610*610*80mm（送）
铝型材外框、双面喷塑钢板网、顶胶
205Pa±10%
1000m3/h
60号
12

高效液槽过滤器（H13)
915*610*80mm（送）
铝型材外框、双面喷塑钢板网、顶胶
205Pa±10%
1500m3/h
60号
高效液槽过滤器（H13)
13

高效液槽过滤器（H13)
1220*915*80mm（送）
铝型材外框、双面喷塑钢板网、顶胶
205Pa±10%
3000m3/h
60号
14

高效无隔板过滤器（H13)
420*420*90mm（送）
铝型材外框、双面密封条、双面喷塑钢板网
200Pa±10%
500m3/h
60号
 15
高效无隔板过滤器（H13)
570*570*90mm（送）
铝型材外框、双面密封条、双面喷塑钢板网
200Pa±10%
900m3/h
60号
16

高效无隔板过滤器（H13)
1220*670*90mm（送）
铝型材外框、双面密封条、双面喷塑钢板网
220Pa±10%
2300m3/h
60号
17

高效无隔板过滤器（H13)
305*305*90mm（排）
铝型材外框、双面密封条、双面喷塑钢板网
210Pa±10%
300m3/h
60号
18

高效无隔板过滤器（H13)
610*305*90mm（排）
铝型材外框、双面密封条、双面喷塑钢板网
220Pa±10%
600m3/h
60号
19

高效无隔板过滤器（H13)
610*610*90mm（排）
铝型材外框、双面密封条、双面喷塑钢板网
220Pa±10%
1000m3/h
60号
20

高效无隔板过滤器（H13)
762*610*90mm（排）
铝型材外框、双面密封条、双面喷塑钢板网
200Pa±10%
1300m3/h
60号
21

高效无隔板过滤器（H13)
610*610*292mm（排）
铝型材外框、双面密封条、双面喷塑钢板网
270Pa±10%
3400m3/h
60号
22

高效无隔板过滤器（H14)
484*484*90mm（排）
铝型材外框、双面密封条、双面喷塑钢板网
220Pa±10%
500m3/h
55号
23

满布式百级：高效无隔板过滤器（H14)
1170*570*70mm（送）
铝型材外框、双面密封条、双面喷塑钢板网
110Pa±10%
1060m3/h
60号
24

满布式百级：高效无隔板过滤器（H14)
570*570*70mm（送）
铝型材外框、双面密封条、双面喷塑钢板网
110Pa±10%
500m3/h
60号
25

层流罩：高效液槽过滤器（H14)
 996*730*93mm（尺寸不含边槽）
铝型材外框、双面喷塑钢板网、边槽胶
103Pa±10%
2000m3/h
60号
26

层流罩：高效液槽过滤器（H14)
996*630*93mm（尺寸不含边槽）
铝型材外框、双面喷塑钢板网、边槽胶
103Pa±10%
1900m3/h
60号
27

层流罩：高效无隔板过滤器（H14)
1160*595*70mm
铝型材外框、双面密封条、双面喷塑钢板网
110Pa±10%
1100m3/h
60号
28

层流罩：高效无隔板过滤器（H14)
1180*495*70 mm
铝型材外框、双面密封条、双面喷塑钢板网
110Pa±10%
900m3/h
60号
29

层流罩：高效无隔板过滤器（H14)
1155*710*70 mm
铝型材外框、双面密封条、双面喷塑钢板网
110Pa±10%
1300m3/h
60号
30

层流罩：高效无隔板过滤器（H14)
535*815*70 mm
铝型材外框、双面密封条、双面喷塑钢板网
110Pa±10%
700m3/h
60号
31

层流罩：高效无隔板过滤器（H14)
525*1045*70 mm
铝型材外框、双面密封条、双面喷塑钢板网
110Pa±10%
850m3/h
60号
32

层流罩：高效无隔板过滤器（H14)
600*1225*70 mm
铝型材外框、双面密封条、双面喷塑钢板网
110Pa±10%
1100m3/h
60号
33

层流罩：高效无隔板过滤器（H14)
840*710*70 mm
铝型材外框、双面密封条、双面喷塑钢板网
110Pa±10%
950m3/h
60号
34

层流罩：高效无隔板过滤器（H14)
705*630*70 mm
铝型材外框、双面密封条、双面喷塑钢板网
110Pa±10%
700m3/h
60号
35

层流罩：高效无隔板过滤器（H14)
500*900*70 mm
铝型材外框、双面密封条、双面喷塑钢板网
110Pa±10%
700m3/h
60号
36

层流罩：高效无隔板过滤器（H14)
640*870*70 mm
铝型材外框、双面密封条、双面喷塑钢板网
110Pa±10%
900m3/h
60号
37

层流罩：高效无隔板过滤器（H14)
690*700*70 mm
铝型材外框、双面密封条、双面喷塑钢板网
110Pa±10%
750m3/h
60号
38

层流罩：高效无隔板过滤器（H14)
570*960*70 mm
铝型材外框、双面密封条、双面喷塑钢板网
110Pa±10%
850m3/h
60号
39

层流罩：高效无隔板过滤器（H14)
1150*500*70 mm
铝型材外框、双面密封条、双面喷塑钢板网
110Pa±10%
900m3/h
60号
40

层流罩：高效无隔板过滤器（H14)
680*730*70 mm
铝型材外框、双面密封条、双面喷塑钢板网
110Pa±10%
800m3/h
60号
41

层流罩：高效无隔板过滤器（H14)
1240*435*70 mm
铝型材外框、双面密封条、双面喷塑钢板网
110Pa±10%
850m3/h
60号
42

层流罩：高效无隔板过滤器（H14)
690*600*70 mm
铝型材外框、双面密封条、双面喷塑钢板网
110Pa±10%
650m3/h
60号
43

层流罩：高效无隔板过滤器（H14)
915*500*70 mm
铝型材外框、双面密封条、双面喷塑钢板网
110Pa±10%
730m3/h
60号
44

层流罩：高效无隔板过滤器（H14)
510*1100*70 mm
铝型材外框、双面密封条、双面喷塑钢板网
110Pa±10%
900m3/h
60号
45

高效V型过滤器
H14-610*610*292-4V
镀锌框箱式过滤器
初阻力：250Pa，过滤效率≥99.995%@0.3μm
　
7号、9号建筑
46

高效V型过滤器
H14-305*610*292-2V
镀锌框箱式过滤器
初阻力：250Pa，过滤效率≥99.995%@0.3μm
　
7号、9号建筑
47

高效液槽过滤器
H14-320*320*220
铝合金外框、顶入式液槽果冻胶密封、液槽20、双面喷塑钢网
过滤效率≥99.995%@0.3μm
　
7号、9号建筑
48

高效液槽过滤器
H14-630*630*220
铝合金外框、顶入式液槽果冻胶密封、液槽20、双面喷塑钢网
过滤效率≥99.995%@0.3μm
　
7号、9号建筑
49

高效液槽过滤器
H14-484*968*220
铝合金外框、顶入式液槽果冻胶密封、液槽20、双面喷塑钢网
过滤效率≥99.995%@0.3μm
　
7号、9号建筑
50

高效液槽过滤器
H14-610*1220*220
铝合金外框、顶入式液槽果冻胶密封、液槽20、双面喷塑钢网
过滤效率≥99.995%@0.3μm
　
7号、9号建筑
51

高效液槽过滤器
H14-484*484*220
铝合金外框、顶入式液槽果冻胶密封、液槽20、双面喷塑钢网
过滤效率≥99.995%@0.3μm
　
7号、9号建筑
52

无隔板高效空气过滤器
H14-305*305*90
滤纸：进口（美国）；外框：铝型材阳极处理；双面咬合密封条
初阻力≯90pa
250
7号、9号建筑风口型扫描捡漏高效过滤装置
53

无隔板高效空气过滤器
H14-610*305*90
滤纸：进口（美国）；外框：铝型材阳极处理；双面咬合密封条
初阻力≯90pa
500
7号、9号建筑风口型扫描捡漏高效过滤装置
54

无隔板高效空气过滤器
H14-610*610*90
滤纸：进口（美国）；外框：铝型材阳极处理；双面咬合密封条
初阻力≯90pa
1000
7号、9号建筑风口型扫描捡漏高效过滤装置
55

无隔板高效空气过滤器
H14-610*762*90
滤纸：进口（美国）；外框：铝型材阳极处理；双面咬合密封条
初阻力≯90pa
1250
7号、9号建筑风口型扫描捡漏高效过滤装置
包四：BIBO高效过滤器（报价含运输、安装及自检费）（提供样品及滤材的质量证明文件和滤材的产品特性说明）
序号
品名
规格型号
配置
阻力
风量

备注
1
BIBO高效有隔板过滤器（H14)
610*610*292mm（排）
双法兰铝型材框、双面咬合密封条
249Pa±10%
3000m3/h
60号
2
BIBO高效有隔板过滤器（H14)
610*915*292mm（排）
双法兰铝型材框、双面咬合密封条
249Pa±10%
4200m3/h
60号
3
有隔板大风量高效空气过滤器
305*305*292
滤纸：进口（美国）；外框：铝型材阳极处理；双面咬合密封条
初阻力≯249pa
600
7号、9号建筑高效过滤单元（BIBO）
4
有隔板大风量高效空气过滤器
610*305*292
滤纸：进口（美国）；外框：铝型材阳极处理；双面咬合密封条
初阻力≯249pa
1320
7号、9号建筑高效过滤单元（BIBO）
5
有隔板大风量高效空气过滤器
610*610*292
滤纸：进口（美国）；外框：铝型材阳极处理；双面咬合密封条
初阻力≯249pa
3000
7号、9号建筑高效过滤单元（BIBO）
6
有隔板大风量高效空气过滤器
610*762*292
滤纸：进口（美国）；外框：铝型材阳极处理；双面咬合密封条
初阻力≯249pa
3600
7号、9号建筑高效过滤单元（BIBO）
7
有隔板大风量高效空气过滤器
610*915*292
滤纸：进口（美国）；外框：铝型材阳极处理；双面咬合密封条
初阻力≯249pa
4200
7号、9号建筑高效过滤单元（BIBO）



	附件2
报  价   表
询价谈价编号：
包号：
报价人名称：
序号
品 名
规格型号
生产厂家/品牌
包装数

订货周期
单位
单价（元）
备注
总价合计：（大写）：                （小写）：
报价人名称（盖章）：
法定代表人或授权代表人（签字或印章）：
年 月 日

	


附件3、
商务偏离表
询价谈价编号：
报价人名称：
	序号
	报价文件条目号
	报价文件的商务条款
	文件的商务条款
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


报价人名称（盖章）：
法定代表人或授权代表人（签字或印章）：
年  月  日
附件4                           技术偏离表
询价谈价编号：
报价人名称：
	序号
	货物名称
	规格型号
	报价文件技术要求
	文件技术参数
	偏离情况
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


报价人名称（盖章）：
法定代表人或授权代表人（签字或印章）：
年 月 日
附件5
公司业绩一览表
（后附中标通知书及合同复印件）
	序号
	项目名称
	使用单位
	使用单位电话
	合同金额
	签订日期

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


报价人名称（盖章）：
法定代表人或授权代表人（签字或印章）：
年 月 日
附件6
报价人应仔细说明售后服务保证内容，出现故障响应时间及售后服务人员情况，并填写下表：
售后服务承诺
	厂商（电话、地址、联系人）

	现行售后服务的主要内容：（可附宣传材料）


	报价人（电话、地址、联系人）

	现行售后服务的主要内容：（可附宣传材料）


	售后服务人员简历：（姓名、性别、年龄、身份证号、学历、专业、联系电话及相关项目的售后服务工作经历）


特此承诺！
承诺方授权代表签字：
职务：
承诺方名称（公章）：
日期：年月日
附件7
优惠条件承诺书
致：
经仔细阅读你们的询价谈价文件，对所报价项目向贵单位特作如下优惠条件承诺：
（1）．．．．．．
（2）．．．．．．
（3）．．．．．．
．．．．．．
特此承诺！
报价人授权代表签字：
职务：
报价人名称（盖章）：
地址：
电话：
传真：
日期：年月日
附件8报价人认为有必要提交的其他相关证明材料
附件9 采购协议
年度采购单价协议
甲方（需方）：中农威特生物科技股份有限公司
乙方（供方）：
甲乙双方根据相关规定及中农威特生物科技股份有限公司询价谈价会议结论，在公平公正，互惠互利的原则下达成如下年度采购单价协议：
一、价格条款：
	序号
	物料名称
	规格型号
	单价（人民币）
	货 期

	
	
	
	
	


1.在甲乙双方对产品价格重新达成协议前，同种产品均按此价格执行，任何一方不得擅自进行调价；
2.以上产品价格包含乙方将货物甲方指定的地点并交付给甲方之前的所有费用，即货物价款、包装费、运输费、装卸费、税金、利润等运送到采购商指定交付地点所发生的一切费用，乙方不得以任何理由做出不利于甲方的价格调整。
二、协议适用范围
1.本协议为甲乙双方交易往来的框架性协议，甲方根据本协议的规定向乙方采购相关产品，乙方根据本协议的要求向甲方提供相应的产品与服务；
2.除本协议外，甲方在每次具体采购产品时均需另行向乙方发出采购订单或者签订采购合同。签订采购合同的，按照具体的采购合同执行；
三、订单
1.形式：采购订单可以是电子邮件、传真或者通过其它途径向乙方发出的包含产品名称、型号、价格、数量、交货条款等内容的通知、合同类文件；
2.送达：甲方依照乙方所提供的联系方式，传真或电子邮件形式发送订单；具体每批交货数量和时间以订单为准；
3.生效：甲方订单送达后，乙方对订单内容有异议的，应在24小时提出。在指定时间内没有异议的，订单即产生效力。
4.按照与甲方签订的年度单价协议，乙方应根据甲方的批次订货单的数量分批次供货，协议约定范围内的产品按照批次订货单约定时间交货，保证需求。
	四、质量要求、技术标准


产品质量应执行国家、地方颁发的质量标准和行业标准及甲方的质量标准，最终达到甲方生产的使用要求。     
五、包装与标识
1.产品包装完整，应当能达到防压、防尘、防潮的基本要求；
2.产品必须要有完整标识，要有产品名称、规格型号、生产日期、数量、入围标记等。
3.包装物不回收。
六、交货
1.交货方式：乙方负责运输并承担运费、装卸货费用。
2.交货地点为甲方通知的送货地点。乙方按照甲方的订单或者合同内容随货附上送货清单，将产品以及出厂检验报告交付甲方要求地点，并注明收货人姓名、电话。
七、验收
1.验收方法：按甲方规定的标准进行验收,即国家、地方颁发的质量标准和行业标准及甲方的质量标准，最终达到甲方生产的使用要求；数量按照甲方订单的实际数量为准；外观检验包括产品的品牌、规格、型号、外包装及标识等.
2.甲方接收货物后，应及时进行初步验收，对乙方的产品初步验收不入围时应在七个工作日内通知乙方；乙方须接受退货或者换货。
3.如需经过甲方质检部门理化特性检测的，如检测不入围，甲方需在检验结果出来三日内通知乙方。乙方须接受退货或者换货。
4.如遇每批次进货量较大时，初检或质检通过后，在生产使用过程中发现质量问题，甲方应立即通知乙方，乙方须接受退货或者换货。
5.经甲方确认无法使用的物料，乙方须在三个工作日内自行取回，或由甲方通过物流发还给乙方，所产生的物流管理费用由乙方承担。
6.如果乙方所提供产品连续两次出现质量问题，而不能有效解决，并影响到甲方的生产进度，甲方有权取消乙方的供应商资格，并另行采购。
八、售后服务 
1.乙方应按照国家有关法律法规和物料售后“三包”规定执行。
2.所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，由乙方派员到货物使用现场维修，所产生的一切费用由乙方承担。
九、货款支付
货到后由乙方提供符合国家规定及相关财务制度规定的正规发票后，甲方于30个工作日内
付款给乙方。
十、违约责任：
1.甲方无正当理由不得拒收货物、拒付货物款。
2.如乙方不能按时交付货物，造成甲方损失的，乙方须向甲方支付损失的费用。
3.乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合甲方规定的，甲方有权拒收。若被查出所供货物是假冒伪劣产品的，乙方除无条件退货或换货外，甲方将视情节轻重扣除本批次货物的价款，甚至取消入围供应商资格。
4.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内(取两者中最长的期限)，如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到约定的质量标准，甲方有权退货，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。
十一、争议的解决：
本协议在履行过程中，如发生争议，双方友好协商解决，如协商不成，双方同意由签约地法院起诉解决。
十二、协议生效及其他
1.本协议有效期自年月日起至自年月日止。
2. 本合同一式叁份，甲方贰份，乙方壹份，具有同等法律效力。
	甲方（需方）盖章
	乙方（供方）盖章

	单位名称：中农威特生物科技股份有限公司
单位地址：甘肃省兰州市城关区徐家坪1号
法定代表人： 

委托代理人：
电话：0931-8342619

传真：0931-8342619

开户银行：

账号：
税号：
邮政编码：730046

年月日
	单位名称：
单位地址：
法定代表人：
委托代理人：
电话：
传真：
开户银行：
账号：
税号：
邮政编码：
年月日


PAGE  

