
中农威特生物科技股份有限公司

生物医药基地项目-基因工程疫苗车间

400V低压开关柜采购公告（二次）
根据《中农威特生物科技股份有限公司采购管理办法》的规定，拟对中农威特生物科技股份有限公司生物医药基地项目-基因工程疫苗车间400V低压开关柜进行询价比价项目采购，欢迎有资质的单位参与报价。

一、采购单位：中农威特生物科技股份有限公司

二、组织部门：中农威特生物科技股份有限公司采购部
三、项目名称：中农威特生物科技股份有限公司生物医药基地项目-基因工程疫苗车间400V低压开关柜采购。

四、编号：ZNWT-JYGC-031
五、采购要求及主要参数

详见《中农威特生物科技股份有限公司生物医药基地项目-基因工程疫苗车间400V低压开关柜询价比价采购文件(二次)》。

六、发布文件

公告发布在中农威特生物科技股份有限公司网站，发布时间为2022年3月21日-2022年3月27日。 

发放方式：免费发放

七、递交报价文件截止时间


2022年3月28日09:00之前,逾期不予受理。

递交地点: 兰州市城关区盐场堡徐家坪1号

接收人：  谢  毅      电话：13619366703
技术咨询：刘鹏飞      电话：13669320185
八、询价比价时间及地点 ：2022年3月28日09:30中农威特生物科技股份有限公司采购部会议室（兰州兽医研究所图书馆西北侧库房2楼）

九、任何供应商、单位或者个人对该采购文件有异议的，可在发布采购文件公告截止时间前2天，将书面意见反馈给采购人。
十、因疫情期间，供应商不到场。未到场供应商需积极配合我公司相关的工作中需要的一切事宜。
十一、本采购公告及采购文件中的“采购单位”及“采购人”系同一主体，“报价单位”及“供应商”系同一主体。
                         中农威特生物科技股份有限公司
                           2022年3月21日

中农威特生物科技股份有限公司

生物医药基地项目-基因工程疫苗车间

400V低压开关柜询价比价采购文件(二次)
编号：ZNWT-JYGC-031
 根据《中农威特生物科技股份有限公司采购管理办法》的规定，拟对生物医药基地项目-基因工程疫苗车间400V低压开关柜进行询价比价采购，欢迎有资质的单位参与报价。

一、采购单位：中农威特生物科技股份有限公司

二、采购项目：中农威特生物科技股份有限公司生物医药基地项目-基因工程疫苗车间400V低压开关柜采购

三、询价比价时间：2022年3月28日09:30
四、询价比价地点：中农威特生物科技股份有限公司采购部会议室（兰州兽医研究所图书馆西北侧库房2楼）

五、采购内容及技术要求

（一）采购内容

1.本项目采购内容包括400V低压开关柜的制造、出厂验证、包装、运输、装卸、搬运、现场安装、调试、验收、文件等。

2.规格、数量：

	名称
	型号
	配置
	数量

	400V低压开关柜
	施耐德OKKEN
	详见设计图纸
	3台


3. 供应商根据询价比价文件要求，在规定期限内制作出合格的400V低压开关柜。完成出厂验证后，包装、运输至采购人指定的现场，完成卸货、安装、调试、验收，提交相关的图纸资料和说明文件等。

4.本次采购的400V低压开关柜，供应商须按本采购文件和图纸指定的品牌、材质等要求进行配置，必须与招标人8号建筑配电室原柜型保持一致，方便并接。

5.供应商报价应包括整套400V低压开关柜供货与施工。施工内容包括400V低压开关柜预留槽位的开孔（混凝土地面加水泥基自流平）、低压开关柜安装、调试、地面恢复等。

（二）技术要求

1.基本技术要求

1.1投标人提供的设备应是全新未经使用、无任何质量缺陷的设备，满足国家、行业的相关标准、规范或有关规定要求。 

1.2低压开关柜试验报告要求：提供满足 IEC61439-1 的全对应投标设备的全型式试验报告，及符合CQC要求的CCC试验报告和型式试验报告并加盖制造厂公章。

1.3投标人应负责设备的设计、制造、供应、指导安装和调试及售后服务等。标书提出的是最低限度技术要求，投标人应保证提供符合本标书及国家和国际标准、行业标准的相关标准。所有设备应是新颖、安全、可靠的，且必须是为本工程生产的全新产品，任何已使用过的产品都被拒收。本技术标书所使用的标准如与投标人所执行的标准发生矛盾时，应按水平高的标准执行。

1.4成套低压开关柜选用施耐德OKKEN（施耐德电气设备工程（西安）有限公司。

2.主要技术参数

2.1额定工作电压Ue：




400V.AC

2.2额定绝缘电压Ui：




1000V.AC

2.3额定脉冲耐受电压Uimp：


12kV

2.4过电压等级：





IV

2.5污染等级：






3

2.6额定频率：






50Hz

2.7额定电流

主母线最大额定电流至：按图纸设计

配电垂直母线最大额定电流可至：
2100A

母线额定短时耐受电流Icw (1s) 至：≥50kA

配电垂直母线额定短时耐受电流Icw (1s) 至：≥50kA

母线额定最大短时耐受峰值电流Ipk至：110kA

配电垂直母线最大额定短时耐受峰值电流Ipk至：105kA

2.8辅助回路额定电压：




220V AC

2.9电气间隙、爬电距离和隔离距离

2.9.1设备内电器元件的电器间隙和爬电距离符合各自相关标准中规定的距离。

2.9.2功能单元处于分离位置时，它的主电路插接件裸露带电部件与垂直母线或静触头的隔离距离不小于20mm，即使在机械操作试验后也须保持此距离。

2.10耐压水平：2.5kV、50Hz ，1min。

2.11防护等级：IP40

2.12温升：符合IEC947-1、GB7251-2004等有关温升的规定。

2.13低压开关柜成套设备内部的塑料零件：无卤素，阻燃，自熄灭，不含CFC

2.14低压开关柜成套设备的柜内分隔必须为: 母线小室、电缆小室、设备小室

3.低压开关柜结构要求

3.1开关柜采用标准模块化设计，由各种标准单元组成，相同规格的单元具有良好的互换性。一旦发生故障，可在系统通电情况下更换故障开关，迅速恢复供电。

3.2开关柜型式为直立式、落地安装的金属封闭型低压开关柜，综合考虑可靠性、便捷性和经济性要求，配电回路安装在固定柜中，采用固定分隔式接线配装插拔式开关。柜体可前后开门检修。柜体外形尺寸应满足8号配电室的布置（详见图纸）。柜体做成易于吊运及易于铲入底部运输的形式。

3.3每个开关柜的主母线室应位于柜体顶部，支母线室位于柜侧或柜后，各单元隔室均应严格分隔，柜体内部分隔要求采用金属分隔板达到Form 3b，防止故障扩散。

3.4低压开关柜采用固定分隔式结构，柜内每个装置应连续运行，其防护等级应达到IP4X。 

3.5为了保证柜体的整体强度，柜内分隔板、柜体门板以及功能单元均采用金属板材。功能单元采用整模数，不接受半模数及1/4模数方案。

3.6开关柜电缆出线均采用后连接，开关柜宽度应大于600mm，深度为1000mm。

3.7开关柜应符合IEC61641试验要求，具有不低于85kA 0.5s内部燃弧故障耐受能力，当出现内部燃弧故障时，开关柜隔室的结构应能承受三相短路产生的电弧或游离气体所产生的压力而不造成损坏，并且防止电弧对操作人员造成伤害，投标方应能提供国内权威机构的相应试验报告。

3.8安装在开关柜上的断路器延伸操作手柄，应有明确的开关跳闸显示位置，防止开关跳闸状态下，延伸操作手柄误显示为合闸状态。

3.9柜体采用防腐蚀性强的热镀锌钢板或覆铝锌板，型钢支架，框架的结构件用螺栓紧固连接而成。所有框架零件应为免维护型。开关柜内部划分为四个区域：水平母线区，垂直母线区，电器设备区和电缆区，区域之间应采用敷铝锌钢板或阻燃性材料隔开成为相互独立的全封闭结构，应严格防止开关元件因故障引起的飞弧造成电气设备的短路。

3.10低压开关柜应在最大短路故障时安全运行，并应能承受由此引起的热应力和机械应力，在故障条件下，压力释放的通道不允许面向操作人员。 

3.11元件板，门，罩子和框架的总装配应平滑嵌装，无波纹出现，应提供所必需的肋和支架以减小敲击，保证功能单元装配既整齐又牢固。 

3.12应避免出现未经加工的毛边，角和边缘都应呈圆角型，连接处和接地处要求平滑，不允许出现裂缝接点和断裂。 

3.13曲拐，手柄，表计和附件的切割处应锐利平净，门应装有铰链和锁，装有设备的门不应由于重量和大小而引起下垂。 

3.14可移动的门和框架应安装在铰链，销子或托架上，并且采用工具或钥匙操作的紧固件来固定，超过0.5平方米面积的门板应备有提升把手。 

3.15低压开关柜功能单元之间及内部小室之间均应分隔。一旦发生故障电弧，应能在极短时间内灭弧。每个功能单元在故障条件下应能承受由此引起的热应力和机械应力。开关柜隔室的结构应能承受三相短路产生的电弧或游离气体所产生的压力而不造成损坏，具有防内部电弧故障的能力。 

3.16一次接插件必须与柜体同一品牌以保证连接的可靠。

3.17柜体表面处理采用静电粉末喷涂，要求面板喷涂均匀平滑外表观美，结构合理匀称，平直度高，颜色要得到业主的同意。

3.18设备的布置应方便操作，在任何情况下不应妨碍良好的运行性能，柜内空间应满足电缆接线、检修要求、智能以太网关等通信组件的安装。开关柜端部结构、母线排和电线电缆敷线槽的布置，应考虑便于扩建及通信回路的电磁兼容要求。

4.低压开关柜成套设备柜内母线及绝缘导线的要求应为:

4.1低压开关柜的动力线应供有进线出线的主回路，功能单元之间相互连接，动力线应根据要求采用线排或电缆，并适应每个装置的额定电压，额定电流和最大故障条件。 

4.2主母排系统应符合 IEC60439，并且全封闭在低压开关柜的分舱内。主母排绝缘采用独立隔室，并符合开关柜的工作电压。母排应按IEC431采用钢性硬拉，高导电的电解铜，铜含量不小于99.95%，并提供铜排纯度报告。母排的截面在整个长度内应均匀，其截面应能承载连续的负载电流。母排的接触点应确保有效的导电和牢固的连接，不同金属的连接处应防止腐蚀。母排的孔应钻得光洁，母排夹紧螺栓应用高强度螺栓。母排不应由功能单元支撑，支持母排的绝缘子或其他的材料应有合格的性能，以适应机械及电气要求。母排的排列应便于电缆连接，检查及维修。验收时，须提交铜排的出厂报告。 

4.3供应商应提供满足系统要求的中性和接地母排。 

4.4开关柜的水平母线应采用单台独立搭接设计，确保不用移动其他柜体的安装位置，轻松实现故障柜的替换。

4.5颜色可以是连续的或有规律的间隔，动力线两端漆50mm宽的色带。 

4.6柜内小线应整齐地编织夹紧，柜外小线应穿金属导管或线槽。 

4.7所有不与主回路连接的小线应采用同一种醒目的颜色，并在端子处具有持久的符合IEC60446标准的标记。 

4.8每个功能单元或组件的柜内外小线必须在端子排上接口，柜内留有25%的备用端子。每根导线将固定在专用的端子上，并可根据需要采用连接线进行多根导线连接。

4.9中性母线应采用与相线相同的绝缘等级，绝缘物的额定电压为1000V。

5.低压开关柜成套设备的二次元件的要求应为:

5.1二次元件（各种继电器、按钮、指示灯）需选用与所投开关柜一致的品牌。

6.低压开关柜成套设备的保护性接地

6.1柜内须设独立的PE接地保护系统，并且贯通低压柜。PE线采用铜排，与柜体、接地保护导体可靠连接，确保良好的接地连续性。

6.2开关柜的底板、框架和金属外壳等外露导体部件须在电气上相互连接并连接到PE接地保护系统。

6.3开关柜内的所有PE线必须满足热稳定要求、机械强度要求和电击保护要求。

6.4保护接地端子标识须清晰、牢固，可永久识别。

7.塑壳断路器技术要求:

7.1塑壳断路器应采用施耐德NSX400N3PMiC2.3。

7.2塑壳断路器应符合IEC60947-2，3断路器、隔离开关以及负荷开关特性要求，并应符合低压开关柜的操作要求。

7.3塑壳断路器应满足以下技术要求：

额定绝缘电压：750V

额定工作电压：690V

额定冲击耐受电压：8KV

塑壳断路器极限短路分断能力Icu=运行短路分段能力Ics≥50KA。

7.4采用操作手柄进行手动操作，特殊要求时可设计成遥控分励脱扣器，带附件及辅助设备。

7.5塑壳断路器采用插拔式安装方式。
7.6具有良好的联锁，合闸状态下不能插拔断路器。

7.7固定件及接头应适应低压开关柜的箱壳。

8.低压开关柜成套设备内的多功能仪表:

8.1所有回路应按图纸要求配置多功能电力仪表。低压进线及母联柜应配置高端多功能液晶显示仪表并具备如下功能：IEC 61000-4-30 S 级，精度可达 IEC 62053-22 0.2S级，63次谐波检测，采样点/周波或采样频率不低于256，具有谐波捕捉功能，能检测电压骤升骤降，扰动事件报警及波形捕获，扰动方向判定可侦测干扰源来自于上游或下游设备，可在事件记录中查询，并伴有时标和方向判定的置信度。出线回路多功能电力仪表技术要求：测量精度：电流、电压精度0.3% ，有功功率、有功电能精度0.5%；测量参数：相（线）电压、相电流、频率、功率因素、有功功率、无功功率、有功电度 、无功电度；不少于2个数字量输入1个数字量输出 ； 应具有RS485通信接口，通讯协议采用标准的Modbus-RTU，要求在投标文件中列出所选用的型号规格、性能参数、制造商、原产地。

9.低压开关柜成套设备内的浪涌保护器的技术要求:

9.1浪涌保护器应选用施耐德万高。产品应符合相关国际国内标准，并应通过CCC认证。

9.2低压进线柜安装Ⅰ级浪涌保护器，标称工作电压230VAC，冲击电流（10/350μs）12.5KA，额定放电电流（8/20μs）25KA，电压保护水平小于1.5KV，响应时间小于25纳秒。投标时应提供浪涌保护器的型式试验报告。

（三）文件要求（包含但不限于以下文件）

	名称
	数量

	低压开关柜成套设备清单
	1份

	产品出厂验证报告
	1份

	多功能电力仪表合格证
	1份

	浪涌保护器型式试验报告
	1份

	低压开关柜的图纸资料
	1份

	设备操作手册
	1份


（四）低压开关柜制造过程监督要求

1.供应商应满足招标人对低压开关柜制造过程监督的需求。

2.设备制造过程中，供应商及时通知招标人低压开关柜生产进度，招标人派技术人员到低压开关柜制造现场，对设备所用材料、配件品牌、制造记录等进行检查。

3.设备制造完成，出厂前制造商对设备的运行进行验证并出具验证报告，必须满足采购文件技术要求。

（五）服务与维修要求

1.接到用户故障通知后，应在12小时内抵达现场，并在24小时内排除故障。

2.需要更换重要部件、器件时，修复时间一般不得超过72小时。

3.提供中文版使用说明书、维修保养手册、零配件手册及工具清单。

4.免费提供使用、维护、保养知识培训。

5.在设备使用寿命内，乙方保证零配件及易损件的供应。

6.负责培训现场操作人员。

（六）其他要求

1. 本采购文件中的条款和工艺要求是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节做出规定，供应商在投标前应充分了解采购人的要求、现场条件和状态。

2. 其它材料、配件、电子元器件等需提供产品合格证、质检证、原理图、接线图等相关资料。

3. 投标货物的技术参数、技术性能、采用标准、质量保证及供应商认为需要加以说明的其它技术内容，需另附说明材料。

4. 低压开关柜制造由中标人独立完成，不允许委托第三方制造。

5. 如低压开关柜在装卸、运输、搬运、安装、正常使用过程中发生形变，由中标人负责无偿更换。

6. 将主要电子元器件的规格、型号标注在设计图纸中。

7. 所有货物由供应商负责送至采购人指定地点，供应商负责运输、卸车、搬运、安装等。
（7） 交货期

合同生效到设备运抵招标人安装现场共40日历天，接到通知5日内完成安装、调试、验收、文件等。
（8） 质保期：产品投入正常使用后1年。
六.报价须知 

（一）商务部分 

1.资格要求

本次采购采用资格后审方式，供应商自行判断是否符合资格要求，并决定是否参加此次询价比价。供应商必须具备以下资质条件，不满足以下任一条件，视为资格审查不通过。供应商所提供的证明文件，均须加盖单位公章。

（1）《企业营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》或三证合一以及相应的资质证明文件复印件一套（复印件）
（2）提供法定代表人身份证（复印件）
（3）法定代表人授权函及被授权人身份证（复印件）投标人须（4）出具制造厂家授权书（加盖公章）。

（5）不接受联合体应答方式，不允许任何形式的分包或转包
（6）供应商认为觉得有必要提交的其他相关证明材料
以上条款（1）项为有效期内通过上年度年检或复审的证书，若法定代表人参加询价比价，须提供第（2）项，若法人授权人参加询价比价，须提供第（2）和第（3）项。
2.报价文件编制及递交

2.1报价文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的文件视为无效。

2.2报价文件装订要求：正本1份，副本3份。报价文件纸质版“正本”、“副本”、“开标一览表”及“电子版U盘”应密封包装，并在封口处加盖供应商公章。
2.3报价文件应根据采购文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效。

2.4报价文件应由供应商的法定代表人或经正式授权的供应商代表亲笔签字（如由后者签字，应提供“法定代表人授权书”并加盖公章）。

2.5报价使用货币为人民币。

2.6供应商应提交证明其拟提交成果符合采购文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供成果主要技术指标的详细描述。

2.7为方便询价比价，供应商需将询价比价报价表装订在报价文件目录后第一页位置。

2.8供应商提供的所有资料应真实可信，一经查出有虚假信息，取消与采购人今后合作的资格。

（二）报价部分

供应商的报价，是供应商响应询价比价项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目的人员差旅费、食宿、交通等一切费用等。
（三）报价文件的密封和递交

1.供应商应将报价文件正本和副本密封包装并加盖公章，标明供应商名称、采购项目名称。报价文件未完整密封（以不导致实质性泄密、替换为原则）将导致报价被拒绝。
2. 2022年3月28日09:00递交至中农威特生物科技股份有限公司采购部会议室（兰州兽医研究所图书馆西北侧库房2楼），逾期拒绝接收。
七、评审办法

本次采购项目采用 “综合评分法”。为得到健康有序的发展，从维护采购人和供应商的根本利益出发，询价比价高度关注性价比，采购方不向供应商承诺价格低价者为确定供应商，对供应商不作任何解释说明。

报价文件中出现以下情形着，视为无效投标。

1.无单位盖章、无法定代表人或者法定代表人授权的代理人签字、盖章的。
2.未按规定的格式填写，内容不全或者关键字迹模糊、无法辨认的。
3.供应商递交两份或者多份内容不同的报价文件，或者在一份报价文件中对同一招标项目报有两个或者多个报价，且未声明哪一个有效的。
4.报价文件没有对采购文件有关供货期、投标有效期、货物数量、质量标准、技术要求、招标范围等实质性内容作出响应的。
6.供应商投标报价明显与市场价格不符的。
7.报价文件附有招标人不能接受的条件。
8.商务或技术条款的严重偏离不符合采购文件要求的。
9.技术、质量、工期、付款等关键条款不响应采购文件要求的。
10.不符合法律、法规规定的其他条件。
具体评分分值如下：

	内容
	分值
	评分因素分项
	评分标准

	报价部分
	60分
	评标价格
	对满足采购文件要求的供应商，以有效投标报价的最低报价为评审基准价，其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

价格得分=（评审基准价/投标报价）×60

结果四舍五入，小数点后保留两位。

	商务部分
	20分
	投标产品销售业绩

（15分）
	根据投标同类产品在中国境内的销售业绩进行评价，其中：2019年以来国内企业正在使用供应商生产的同类设备，每有一项业绩（合同额不低于50万元）得5分，满分15分；提供合同原件或复印件盖章予以证明，否则不得分。

	
	
	售后维修

（5分）
	对供应商提供的售后服务方案和措施、售后服务机构进行评价，其中：

(1) 售后服务方案和措施完整、具体，售后服务机构完全满足采购文件要求的得4-5分；

(2) 提供了售后服务方案和措施但不具体，售后服务机构基本满足采购文件要求的得1-3分；

(3) 未提供售后服务方案和措施，没有售后服务机构的得0分。

	技术部分
	20分
	设备技术性能符合性（20分）
	投标设备的工艺、结构、性能、零部件、材质、电子元器件与采购文件要求的符合性，优秀得15-20分；中等得8-14分；一般得0-7分。


若有效供应商不足三家时，不再适用本评分办法，由评审小组与供应商进行现场谈判以确定入围供应商及采购价格。

八、合同的签订

（一）中选供应商应在接通知后5日历天内与采购人签署合同，中选供应商无合理理由不得拒签合同。 

（二）采购文件、采购文件的修改文件、中选供应商的报价文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订相关合同的组成部分，并与该合同一并作为本采购文件的互补性法律文件，与该合同具有同等法律效力。

（三）中选供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以按照评审小组提出的本次询价比价项目评价顺序名单排序，依次确定其他中选候选人为中选供应商，也可以重新组织采购。

九、付款方式

1.甲乙双方签订合同，双方签字盖章合同生效。

2.合同生效，乙方开具全额发票同时提交付款申请后15个工作日内预付合同价款的45%。

3.设备制造完成，运抵甲方现场，就位、安装、调试、验收（所有文件资料齐全）、一次性供电合格，乙方提交付款申请后15个工作日内付付合同价款的50%。

4.合同价款的5%作为质保金，正常运行1年后10个工作日内付清。

5.付款方式：现金或银行转账。
中农威特生物科技股份有限公司

                                 2022年3月21日

报价文件格式

本附件所有格式仅供制作报价文件时参考，供应商应根据行业特点，结合本次采购技术参数要求，对有关表格进行补充或修改，但不得对实质性文件的相关条款进行修改。
附表1

中农威特生物科技股份有限公司

生物医药基地项目-基因工程疫苗车间

400V低压开关柜(二次)
报价文件

（请在此注明正本或副本）

            项目名称：                        
            供应商名称（公章）：                

            日期：                             

供应商代表（签字）：                

联系电话：                         
附表2
法人代表授权书(格式)

中农威特生物科技股份有限公司：

                       （供应商全称）法人代表              授权      （授权代表姓名）为授权代表，参加贵公司组织的                    项目（采购编号         ）采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

法人代表签字：                          
法人代表身份证号：                          
供应商全称（公章）：                            
日期：           年     月      日

法人代表和被授权人身份证影印件：

附：

授权代表签字：                           

     授权代表身份证号：                       
     职务：                                   
详细通讯地址：                           
     邮政编码：                               
     传真：                                   
     电话：                                   
日期：        年    月    日

附表3
商务响应偏离表

采购项目名称：             

	序号
	采购文件的商务条款
	报价文件的商务条款
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	


供应商全称（盖章）：                                     

法人代表或法人授权代表（签字或盖章）：                          
日   期：         年   月   日
附表4
技术响应偏离表

项目编号：

采购项目名称：

	序号
	采购文件的技术条款
	报价文件的技术条款
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	


供应商全称（盖章）：                                       

法人代表或法人授权代表（签字或盖章）：                           
日期：          年       月       日
附表5
服务承诺书
供应商的服务承诺书至少应包含但不限于下列几项：
（1）供应商对自己提供服务的说明；
（2）供应商为保证服务的组织保障；
（3）质保期满后维保方案及报价等。
附表：质保期后维保方案
注：根据供应商所提供的维护、保养方案报价，此报价不纳入投标总价。
供应商：（加盖单位公章)
法人代表或法人授权代表（签字或盖章）：             
日  期：
年
月  日
附表6
廉洁承诺书
致：中农威特生物科技股份有限公司   

我公司郑重承诺，在本项目招标和项目实施过程中：
1.遵守国家法律法规。
2.不行贿、不请客、不送礼。
3.一旦发现索贿情况，立即向贵单位纪检部门举报。
4.若违反承诺，愿接受扣罚合同总金额的5%货款的处理。
5.承诺书由我公司法定代表人签字并加盖公章后生效。
供应商：（加盖单位公章)
法人代表或法人授权代表（签字或盖章）：                
日
期：
  年  月  日
附表7

供货周期承诺书
致：中农威特生物科技股份有限公司            
本承诺书作为我方对贵公司生物医药基地项目-基因工程疫苗车间400V低压开关柜所提供的货物时间保证证明。
我方郑重承诺：若中标，我方将严格按照采购文件要求，按照规定的供货时间保质保量供货。如不按期供货，我方承担全部责任，接受每日按合同总价的1%的罚款，罚款从合同金额中扣除。
供应商：（加盖单位公章)
法人代表或法人授权代表（签字或盖章）：              
日  期：
 年  月  日
附表8
制造厂家授权书（加盖公章）

附表9
质量承诺书

致：中农威特生物科技股份有限公司

本承诺书作为我方对贵单位生物医药基地项目-基因工程疫苗车间400V低压开关柜采购（编号：ZNWT-JYGC-031）所提供货物质量保证证明。

我方郑重承诺：若中标，我方将严格按照招标文件要求保质保量供货。如所供货物是假冒伪劣产品，我方承担全部责任，接受假一赔十的处罚。

投标人名称（盖章）：

法人代表或法人授权代表（签字或盖章）：
日期：   年   月   日
附表10
技术方案

询价比价人的技术方案应按照采购文件的内容和要求编制，包括但不限于技术要求和技术部分评审办法条款所涉及的所有内容：

a、施工方案；

b、偏离描述与说明（如有）；

（格式自定）

 1 / 28
PAGE  
 12 / 28

