中农威特生物科技股份有限公司初中高效过滤器采购项目变更公告

中农威特生物科技股份有限公司初中高效过滤器询价谈价采购项目，首次公告时间2023年2月24日，项目编号：ZNWT-CGB-2023-009，现对原文件作如下更正：

一、原采购文件内容：

| 1． 附件1：询价谈价货物要求及主要参数一览表 |  |
| --- | --- |
| 包一：初效过滤器（报价含运输，不含安装）（提供样品） 序号; 品名; 规格型号; 配置; 阻力; 备注. 1; 初效过滤器（G4）; 592*592*360\6P; 袋式，合成纤维，金属框架; 初阻力 40～60Pa，终阻力为 150Pa（最小); 60号. 2; 初效过滤器（G4）; 490*592*360\5P; 袋式，合成纤维，金属框架; 初阻力 40～60Pa，终阻力为 150Pa（最小); 60号. 3; 初效过滤器（G4）; 287*592*360\3P; 袋式，合成纤维，金属框架; 初阻力 40～60Pa，终阻力为 150Pa（最小); 60号. 4; 初效过滤器（G4）; 610*610*500\7P; 袋式，合成纤维，金属框架; 初阻力 40～60Pa，终阻力为 150Pa（最小); 55号. 5; 初效过滤器（G4）; 610*310*500\3P; 袋式，合成纤维，金属框架; 初阻力 40～60Pa，终阻力为 150Pa（最小); 55号. 6; 初效过滤器（G4）; 495*495*360\5P; 袋式，合成纤维，金属框架; 初阻力 40～60Pa，终阻力为 150Pa（最小); 污水处理站. 7; 初效过滤器（G4）; 287x592x534-4P-G4; 袋式，合成纤维，金属框架; 初阻力 40～60Pa，终阻力为 150Pa（最小); 7号、9号建筑. 8; 初效过滤器（G4）; 592x592x534-8P-G4; 袋式，合成纤维，金属框架; 初阻力 40～60Pa，终阻力为 150Pa（最小); 7号、9号建筑. 9; 初效过滤器（G3）板式; 592*592*46-G3; 板式 合成纤维，金属框架; 初阻力 40～60Pa，终阻力为 150Pa（最小); 6号建筑. 10; 初效过滤器（G3）板式; 592*492*46-G3; 板式 合成纤维，金属框架; 初阻力 40～60Pa，终阻力为 150Pa（最小); 6号建筑. 11; 初效过滤器（G3）板式; 287*592*46-G3; 板式 合成纤维，金属框架; 初阻力 40～60Pa，终阻力为 150Pa（最小); 6号建筑. 12; 初效过滤器（G3）板式; 287*492*46-G3; 板式 合成纤维，金属框架; 初阻力 40～60Pa，终阻力为 150Pa（最小); 6号建筑. 13; 初效过滤器（G3）板式; 492*492*46-G3; 板式 合成纤维，金属框架; 初阻力 40～60Pa，终阻力为 150Pa（最小); 6号建筑. 包二：中效过滤器（报价含运输，不含安装）（提供样品） 15; 亚高效V型过滤器; 305x610x292-2V-H11; 镀锌框箱式过滤器; 初阻力：250Pa，过滤效率≥95%@0.3μm; 7号、9号建筑. 16; 亚高效V型过滤器; 610x610x292-4V-H11; 镀锌框箱式过滤器; 初阻力：250Pa，过滤效率≥95%@0.3μm; 7号、9号建筑. 17; 化学过滤器（活性炭）; 305*592*292; 镀锌外框，出风面密封; 337Pa±15%; 7号、9号建筑. 18; 化学过滤器（活性炭）; 610*592*292; 镀锌外框，出风面密封; 337Pa±15%; 7号、9号建筑. 19; 中效过滤器（M5）; 592*592*534-10P-M5; 袋式，合成纤维，金属框架; 初阻力为 100～140Pa，终阻力为 300Pa (最小); 6号建筑. 20; 中效过滤器（M5）; 592*492*534-8P-M5; 袋式，合成纤维，金属框架; 初阻力为 100～140Pa，终阻力为 300Pa (最小); 6号建筑. 21; 中效过滤器（M5）; 287*592*534-5P-M5; 袋式，合成纤维，金属框架; 初阻力为 100～140Pa，终阻力为 300Pa (最小); 6号建筑. 22; 中效过滤器（M5）; 287*492*534-4P-M5; 袋式，合成纤维，金属框架; 初阻力为 100～140Pa，终阻力为 300Pa (最小); 6号建筑. 23; 中效过滤器（M5）; 492*492*534-8P-M5; 袋式，合成纤维，金属框架; 初阻力为 100～140Pa，终阻力为 300Pa (最小); 6号建筑. 24; 中效过滤器（F7）; 592*592*534-10P-F7; 袋式，合成纤维，金属框架; 初阻力为 100～140Pa，终阻力为 300Pa (最小); 6号建筑. 25; 中效过滤器（F7）; 592*492*534-8P-F7; 袋式，合成纤维，金属框架; 初阻力为 100～140Pa，终阻力为 300Pa (最小); 6号建筑. 26; 中效过滤器（F7）; 287*592*534-5P-F7; 袋式，合成纤维，金属框架; 初阻力为 100～140Pa，终阻力为 300Pa (最小); 6号建筑. 27; 中效过滤器（F7）; 287*492*534-4P-F7; 袋式，合成纤维，金属框架; 初阻力为 100～140Pa，终阻力为 300Pa (最小); 6号建筑. 28; 中效过滤器（F7）; 492*492*534-8P-F7; 袋式，合成纤维，金属框架; 初阻力为 100～140Pa，终阻力为 300Pa (最小); 6号建筑. |  |
| 包三：高效过滤器（报价含运输及安装费）（提供样品及滤材的质量证明文件和滤材的产品特性说明） 序 号; 品 名; 规格型号; 配置; 阻力; 风量; 备注. 1; 高效无隔板过滤器（H13）; 320*320*125mm（送）(刀口式); 刀口式、铝型材外框、双面喷塑钢板网; 初阻力：80Pa±10%@0.45m/s; 300m3/h; 55号. 2; 高效无隔板过滤器（H13）; 484*484*125mm（送）(刀口式); 刀口式、铝型材外框、双面喷塑钢板网; 初阻力：80Pa±10%@0.45m/s; 400m3/h; 55号. 3; 高效无隔板过滤器（H13）; 305*305*46mm（排）; 铝型材外框、双面密封条、双面喷塑钢板网; 初阻力：195Pa±10%; 300m3/h; 55号. 4; 高效无隔板过滤器（H13）; 610*610*46mm（排）; 铝型材外框、双面密封条、双面喷塑钢板网; 初阻力：195Pa±10%; 1000m3/h; 55号. 5; 高效液槽过滤器（H13); 430*430*80mm（送）; 铝型材外框、双面喷塑钢板网、顶胶; 初阻力：205Pa±10%; 430m3/h; 60号. 6; 高效液槽过滤器（H13); 530*530*80mm（送）; 铝型材外框、双面喷塑钢板网、顶胶; 初阻力：205Pa±10%; 800m3/h; 60号. 7; 高效液槽过滤器（H13); 610*610*80mm（送）; 铝型材外框、双面喷塑钢板网、顶胶; 初阻力：205Pa±10%; 1000m3/h; 60号. 8; 高效液槽过滤器（H13); 915*610*80mm（送）; 铝型材外框、双面喷塑钢板网、顶胶; 初阻力：205Pa±10%; 1500m3/h; 60号. 9; 高效液槽过滤器（H13); 1220*915*80mm（送）; 铝型材外框、双面喷塑钢板网、顶胶; 初阻力：205Pa±10%; 3000m3/h; 60号. 10; 高效无隔板过滤器（H13); 420*420*90mm（送）; 铝型材外框、双面密封条、双面喷塑钢板网; 初阻力：200Pa±10%; 500m3/h; 60号. 11; 高效无隔板过滤器（H13); 570*570*90mm（送）; 铝型材外框、双面密封条、双面喷塑钢板网; 初阻力：200Pa±10%; 900m3/h; 60号. 12; 高效无隔板过滤器（H13); 1220*670*90mm（送）; 铝型材外框、双面密封条、双面喷塑钢板网; 初阻力：220Pa±10%; 2300m3/h; 60号. 13; 高效无隔板过滤器（H13); 305*305*90mm（排）; 铝型材外框、双面密封条、双面喷塑钢板网; 初阻力：210Pa±10%; 300m3/h; 60号. 14; 高效无隔板过滤器（H13); 610*305*90mm（排）; 铝型材外框、双面密封条、双面喷塑钢板网; 初阻力：220Pa±10%; 600m3/h; 60号. 15; 高效无隔板过滤器（H13); 610*610*90mm（排）; 铝型材外框、双面密封条、双面喷塑钢板网; 初阻力：220Pa±10%; 1000m3/h; 60号. 16; 高效无隔板过滤器（H13); 762*610*90mm（排）; 铝型材外框、双面密封条、双面喷塑钢板网; 初阻力：200Pa±10%; 1300m3/h; 60号. 17; 高效无隔板过滤器（H13); 610*610*292mm（排）; 铝型材外框、双面密封条、双面喷塑钢板网; 初阻力：270Pa±10%; 3400m3/h; 60号. 18; 高效无隔板过滤器（H14); 484*484*90mm（排）; 铝型材外框、双面密封条、双面喷塑钢板网; 初阻力：220Pa±10%; 500m3/h; 55号. 19; 满布式百级：高效无隔板过滤器（H14); 1170*570*70mm（送）; 铝型材外框、双面密封条、双面喷塑钢板网; 初阻力：110Pa±10%; 1060m3/h; 60号. 20; 满布式百级：高效无隔板过滤器（H14); 570*570*70mm（送）; 铝型材外框、双面密封条、双面喷塑钢板网; 初阻力：110Pa±10%; 500m3/h; 60号. 21; 层流罩：高效液槽过滤器（H14); 996*730*93mm（尺寸不含边槽）; 铝型材外框、双面喷塑钢板网、边槽胶20mm(单边宽度）; 初阻力：103Pa±10%; 2000m3/h; 60号. 22; 层流罩：高效液槽过滤器（H14); 996*630*93mm（尺寸不含边槽）; 铝型材外框、双面喷塑钢板网、边槽胶20mm(单边宽度）; 初阻力：103Pa±10%; 1900m3/h; 60号. 23; 层流罩：高效无隔板过滤器（H14); 1160*595*70mm; 铝型材外框、双面密封条、双面喷塑钢板网; 初阻力：110Pa±10%; 1100m3/h; 60号. 24; 层流罩：高效无隔板过滤器（H14); 1180*495*70 mm; 铝型材外框、双面密封条、双面喷塑钢板网; 初阻力：110Pa±10%; 900m3/h; 60号. 25; 层流罩：高效无隔板过滤器（H14); 1155*710*70 mm; 铝型材外框、双面密封条、双面喷塑钢板网; 初阻力：110Pa±10%; 1300m3/h; 60号. 26; 层流罩：高效无隔板过滤器（H14); 535*815*70 mm; 铝型材外框、双面密封条、双面喷塑钢板网; 初阻力：110Pa±10%; 700m3/h; 60号. 27; 层流罩：高效无隔板过滤器（H14); 525*1045*70 mm; 铝型材外框、双面密封条、双面喷塑钢板网; 初阻力：110Pa±10%; 850m3/h; 60号. 28; 层流罩：高效无隔板过滤器（H14); 600*1225*70 mm; 铝型材外框、双面密封条、双面喷塑钢板网; 初阻力：110Pa±10%; 1100m3/h; 60号. 29; 层流罩：高效无隔板过滤器（H14); 840*710*70 mm; 铝型材外框、双面密封条、双面喷塑钢板网; 初阻力：110Pa±10%; 950m3/h; 60号. 30; 层流罩：高效无隔板过滤器（H14); 705*630*70 mm; 铝型材外框、双面密封条、双面喷塑钢板网; 初阻力：110Pa±10%; 700m3/h; 60号. 31; 层流罩：高效无隔板过滤器（H14); 500*900*70 mm; 铝型材外框、双面密封条、双面喷塑钢板网; 初阻力：110Pa±10%; 700m3/h; 60号. 32; 层流罩：高效无隔板过滤器（H14); 640*870*70 mm; 铝型材外框、双面密封条、双面喷塑钢板网; 初阻力：110Pa±10%; 900m3/h; 60号. 33; 层流罩：高效无隔板过滤器（H14); 690*700*70 mm; 铝型材外框、双面密封条、双面喷塑钢板网; 初阻力：110Pa±10%; 750m3/h; 60号. 34; 层流罩：高效无隔板过滤器（H14); 570*960*70 mm; 铝型材外框、双面密封条、双面喷塑钢板网; 初阻力：110Pa±10%; 850m3/h; 60号. 35; 层流罩：高效无隔板过滤器（H14); 1150*500*70 mm; 铝型材外框、双面密封条、双面喷塑钢板网; 初阻力：110Pa±10%; 900m3/h; 60号. 36; 层流罩：高效无隔板过滤器（H14); 680*730*70 mm; 铝型材外框、双面密封条、双面喷塑钢板网; 初阻力：110Pa±10%; 800m3/h; 60号. 37; 层流罩：高效无隔板过滤器（H14); 1240*435*70 mm; 铝型材外框、双面密封条、双面喷塑钢板网; 初阻力：110Pa±10%; 850m3/h; 60号. 38; 层流罩：高效无隔板过滤器（H14); 690*600*70 mm; 铝型材外框、双面密封条、双面喷塑钢板网; 初阻力：110Pa±10%; 650m3/h; 60号. 39; 层流罩：高效无隔板过滤器（H14); 915*500*70 mm; 铝型材外框、双面密封条、双面喷塑钢板网; 初阻力：110Pa±10%; 730m3/h; 60号. 40; 层流罩：高效无隔板过滤器（H14); 510*1100*70 mm; 铝型材外框、双面密封条、双面喷塑钢板网; 初阻力：110Pa±10%; 900m3/h; 60号. 41; 高效V型过滤器; H14-610*610*292-4V; 镀锌框箱式过滤器; 初阻力：250Pa，过滤效率≥99.995%@0.3μm; 7号、9号建筑. 42; 高效V型过滤器; H14-305*610*292-2V; 镀锌框箱式过滤器; 初阻力：250Pa，过滤效率≥99.995%@0.3μm; 7号、9号建筑. 43; 高效液槽过滤器; H14-320*320*220; 铝合金外框、顶入式液槽果冻胶密封、液槽20、双面喷塑钢网; 过滤效率≥99.995%@0.3μm; 7号、9号建筑. 44; 高效液槽过滤器; H14-630*630*220; 铝合金外框、顶入式液槽果冻胶密封、液槽20、双面喷塑钢网; 过滤效率≥99.995%@0.3μm; 7号、9号建筑. 45; 高效液槽过滤器; H14-484*968*220; 铝合金外框、顶入式液槽果冻胶密封、液槽20、双面喷塑钢网; 过滤效率≥99.995%@0.3μm; 7号、9号建筑. 46; 高效液槽过滤器; H14-610*1220*220; 铝合金外框、顶入式液槽果冻胶密封、液槽20、双面喷塑钢网; 过滤效率≥99.995%@0.3μm; 7号、9号建筑. 47; 高效液槽过滤器; H14-484*484*220; 铝合金外框、顶入式液槽果冻胶密封、液槽20、双面喷塑钢网; 过滤效率≥99.995%@0.3μm; 7号、9号建筑. 48; 无隔板高效空气过滤器; H14-305*305*90; 滤纸：进口（美国）；外框：铝型材阳极处理；双面咬合密封条; 初阻力≯90pa; 250; 7号、9号建筑风口型扫描捡漏高效过滤装置. 49; 无隔板高效空气过滤器; H14-610*305*90; 滤纸：进口（美国）；外框：铝型材阳极处理；双面咬合密封条; 初阻力≯90pa; 500; 7号、9号建筑风口型扫描捡漏高效过滤装置. 50; 无隔板高效空气过滤器; H14-610*610*90; 滤纸：进口（美国）；外框：铝型材阳极处理；双面咬合密封条; 初阻力≯90pa; 1000; 7号、9号建筑风口型扫描捡漏高效过滤装置. 51; 无隔板高效空气过滤器; H14-610*762*90; 滤纸：进口（美国）；外框：铝型材阳极处理；双面咬合密封条; 初阻力≯90pa; 1250; 7号、9号建筑风口型扫描捡漏高效过滤装置. 包四：BIBO高效过滤器（报价含运输、安装及自检费）（提供样品及滤材的质量证明文件和滤材的产品特性说明） 序号; 品名; 规格型号; 配置; 阻力; 风量; 备注. 1; BIBO高效有隔板过滤器（H14); 610*610*292mm（排）; 双法兰铝型材框、双面咬合密封条; 初阻力：249Pa±10%; 3000m3/h; 60号. 2; BIBO高效有隔板过滤器（H14); 610*915*292mm（排）; 双法兰铝型材框、双面咬合密封条; 初阻力：249Pa±10%; 4200m3/h; 60号. 3; 有隔板大风量高效空气过滤器; 305*305*292; 滤纸：进口（美国）；外框：铝型材阳极处理；双面咬合密封条; 初阻力≯249pa; 600; 7号、9号建筑高效过滤单元（BIBO）. 4; 有隔板大风量高效空气过滤器; 610*305*292; 滤纸：进口（美国）；外框：铝型材阳极处理；双面咬合密封条; 初阻力≯249pa; 1320; 7号、9号建筑高效过滤单元（BIBO）. 5; 有隔板大风量高效空气过滤器; 610*610*292; 滤纸：进口（美国）；外框：铝型材阳极处理；双面咬合密封条; 初阻力≯249pa; 3000; 7号、9号建筑高效过滤单元（BIBO）. 6; 有隔板大风量高效空气过滤器; 610*762*292; 滤纸：进口（美国）；外框：铝型材阳极处理；双面咬合密封条; 初阻力≯249pa; 3600; 7号、9号建筑高效过滤单元（BIBO）. 7; 有隔板大风量高效空气过滤器; 610*915*292; 滤纸：进口（美国）；外框：铝型材阳极处理；双面咬合密封条; 初阻力≯249pa; 4200; 7号、9号建筑高效过滤单元（BIBO）. |  |

2.递交报价文件截止时间：2023年 03 月 06日下午15：00 之前

3.询价谈价时间：2023年03月 07日上午9:00

二、采购文件现更正为：

1.附件1：询价谈价货物要求及主要参数一览表

包一：初效过滤器（报价含运输，不含安装）（提供样品） 序号; 品名; 规格型号; 配置; 阻力; 备注. 1; 初效过滤器（G4）; 592*592*360\6P; 袋式，合成纤维，金属框架; 初阻力 40～60Pa，终阻力为 150Pa（最小); 60号. 2; 初效过滤器（G4）; 490*592*360\5P; 袋式，合成纤维，金属框架; 初阻力 40～60Pa，终阻力为 150Pa（最小); 60号. 3; 初效过滤器（G4）; 287*592*360\3P; 袋式，合成纤维，金属框架; 初阻力 40～60Pa，终阻力为 150Pa（最小); 60号. 4; 初效过滤器（G4）; 610*610*500\7P; 袋式，合成纤维，金属框架; 初阻力 40～60Pa，终阻力为 150Pa（最小); 55号. 5; 初效过滤器（G4）; 610*310*500\3P; 袋式，合成纤维，金属框架; 初阻力 40～60Pa，终阻力为 150Pa（最小); 55号. 6; 初效过滤器（G4）; 495*495*360\5P; 袋式，合成纤维，金属框架; 初阻力 40～60Pa，终阻力为 150Pa（最小); 污水处理站. 7; 初效过滤器（G4）; 287x592x534-4P-G4; 袋式，合成纤维，金属框架; 初阻力 40～60Pa，终阻力为 150Pa（最小); 7号、9号建筑. 8; 初效过滤器（G4）; 592x592x534-8P-G4; 袋式，合成纤维，金属框架; 初阻力 40～60Pa，终阻力为 150Pa（最小); 7号、9号建筑. 9; 初效过滤器（G3）板式; 592*592*46-G3; 板式 合成纤维，金属框架; 初阻力 40～60Pa，终阻力为 150Pa（最小); 6号建筑. 10; 初效过滤器（G3）板式; 592*492*46-G3; 板式 合成纤维，金属框架; 初阻力 40～60Pa，终阻力为 150Pa（最小); 6号建筑. 11; 初效过滤器（G3）板式; 287*592*46-G3; 板式 合成纤维，金属框架; 初阻力 40～60Pa，终阻力为 150Pa（最小); 6号建筑. 12; 初效过滤器（G3）板式; 287*492*46-G3; 板式 合成纤维，金属框架; 初阻力 40～60Pa，终阻力为 150Pa（最小); 6号建筑. 13; 初效过滤器（G3）板式; 492*492*46-G3; 板式 合成纤维，金属框架; 初阻力 40～60Pa，终阻力为 150Pa（最小); 6号建筑.

包二：中效过滤器（报价含运输，不含安装）（提供样品） 1; 中效过滤器（F7）; 592*592*534\10P; 袋式，合成纤维，金属框架; 初阻力为 100～140Pa，终阻力为 300Pa (最小). 2; 中效过滤器（F7）; 490*592*534\8P; 袋式，合成纤维，金属框架; 初阻力为 100～140Pa，终阻力为 300Pa (最小). 3; 中效过滤器（F7）; 287*592*534\5P; 袋式，合成纤维，金属框架; 初阻力为 100～140Pa，终阻力为 300Pa (最小). 4; 中效过滤器（F7）; 610*610*500\7P; 袋式，合成纤维，金属框架; 初阻力为 100～140Pa，终阻力为 300Pa (最小). 5; 中效过滤器（F7）; 610*310*500\3P; 袋式，合成纤维，金属框架; 初阻力为 100～140Pa，终阻力为 300Pa (最小). 6; 中效过滤器（F7）; 287x592x534-4P-F7; 袋式，合成纤维，金属框架; 初阻力为 100～140Pa，终阻力为 300Pa (最小). 7; 中效过滤器（F7）; 592x592x534-8P-F7; 袋式，合成纤维，金属框架; 初阻力为 100～140Pa，终阻力为 300Pa (最小). 8; 中效过滤器（F9）; 287x592x534-4P-F9; 袋式，合成纤维，金属框架; 初阻力为 100～140Pa，终阻力为 300Pa (最小). 9; 中效过滤器（F9）; 592x592x534-8P-F9; 袋式，合成纤维，金属框架; 初阻力为 100～140Pa，终阻力为 300Pa (最小). 10; 高中效过滤器（F9）; 592*592*534\10P; 袋式，合成纤维，金属框架; 初阻力为 100～140Pa，终阻力为 300Pa (最小). 11; 高中效过滤器（F9）; 490*592*534\8P; 袋式，合成纤维，金属框架; 初阻力为 100～140Pa，终阻力为 300Pa (最小). 12; 高中效过滤器（F9）; 287*592*534\5P; 袋式，合成纤维，金属框架; 初阻力为 100～140Pa，终阻力为 300Pa (最小). 13; F5板式过滤器; 595*595*46-F5; 铝框 化纤; 初阻力140PA@3400CMH， 终阻力：初阻力2-2.5倍， 可清洗滤料（建议2-3次）. 14; F5板式过滤器; 290*595*46-F5; 铝框 化纤; 初阻力140PA@1700CMH， 终阻力：初阻力2-2.5倍， 可清洗滤料（建议2-3次）. 15; 亚高效V型过滤器; 305x610x292-2V-H11; 镀锌框箱式过滤器; 初阻力：250Pa，过滤效率≥95%@0.3μm; 7号、9号建筑. 16; 亚高效V型过滤器; 610x610x292-4V-H11; 镀锌框箱式过滤器; 初阻力：250Pa，过滤效率≥95%@0.3μm; 7号、9号建筑. 17; 化学过滤器（活性炭）; 305*592*292; 镀锌外框，出风面密封; 337Pa±15%; 7号、9号建筑. 18; 化学过滤器（活性炭）; 610*592*292; 镀锌外框，出风面密封; 337Pa±15%; 7号、9号建筑. 19; 中效过滤器（M5）; 592*592*534-10P-M5; 袋式，合成纤维，金属框架; 初阻力为 100～140Pa，终阻力为 300Pa (最小); 6号建筑. 20; 中效过滤器（M5）; 592*492*534-8P-M5; 袋式，合成纤维，金属框架; 初阻力为 100～140Pa，终阻力为 300Pa (最小); 6号建筑. 21; 中效过滤器（M5）; 287*592*534-5P-M5; 袋式，合成纤维，金属框架; 初阻力为 100～140Pa，终阻力为 300Pa (最小); 6号建筑. 22; 中效过滤器（M5）; 287*492*534-4P-M5; 袋式，合成纤维，金属框架; 初阻力为 100～140Pa，终阻力为 300Pa (最小); 6号建筑. 23; 中效过滤器（M5）; 492*492*534-8P-M5; 袋式，合成纤维，金属框架; 初阻力为 100～140Pa，终阻力为 300Pa (最小); 6号建筑. 24; 中效过滤器（F7）; 592*592*534-10P-F7; 袋式，合成纤维，金属框架; 初阻力为 100～140Pa，终阻力为 300Pa (最小); 6号建筑. 25; 中效过滤器（F7）; 592*492*534-8P-F7; 袋式，合成纤维，金属框架; 初阻力为 100～140Pa，终阻力为 300Pa (最小); 6号建筑. 26; 中效过滤器（F7）; 287*592*534-5P-F7; 袋式，合成纤维，金属框架; 初阻力为 100～140Pa，终阻力为 300Pa (最小); 6号建筑. 27; 中效过滤器（F7）; 287*492*534-4P-F7; 袋式，合成纤维，金属框架; 初阻力为 100～140Pa，终阻力为 300Pa (最小); 6号建筑. 28; 中效过滤器（F7）; 492*492*534-8P-F7; 袋式，合成纤维，金属框架; 初阻力为 100～140Pa，终阻力为 300Pa (最小); 6号建筑.

包三：高效过滤器（报价含运输及安装费）（提供样品及滤材的质量证明文件和滤材的产品特性说明） 序 号; 品 名; 规格型号; 配置; 阻力; 风量; 备注. 1; 高效无隔板过滤器（H13）; 320*320*125mm（送）(刀口式); 刀口式、铝型材外框、双面喷塑钢板网; 初阻力：80Pa±10%@0.45m/s; 300m3/h; 55号. 2; 高效无隔板过滤器（H13）; 484*484*125mm（送）(刀口式); 刀口式、铝型材外框、双面喷塑钢板网; 初阻力：80Pa±10%@0.45m/s; 400m3/h; 55号. 3; 高效无隔板过滤器（H13）; 305*305*46mm（排）; 铝型材外框、双面密封条、双面喷塑钢板网; 初阻力：195Pa±10%; 300m3/h; 55号. 4; 高效无隔板过滤器（H13）; 610*610*46mm（排）; 铝型材外框、双面密封条、双面喷塑钢板网; 初阻力：195Pa±10%; 1000m3/h; 55号. 5; 高效液槽过滤器（H13); 430*430*80mm（送）; 铝型材外框、双面喷塑钢板网、顶胶; 初阻力：205Pa±10%; 430m3/h; 60号. 6; 高效液槽过滤器（H13); 530*530*80mm（送）; 铝型材外框、双面喷塑钢板网、顶胶; 初阻力：205Pa±10%; 800m3/h; 60号. 7; 高效液槽过滤器（H13); 610*610*80mm（送）; 铝型材外框、双面喷塑钢板网、顶胶; 初阻力：205Pa±10%; 1000m3/h; 60号. 8; 高效液槽过滤器（H13); 915*610*80mm（送）; 铝型材外框、双面喷塑钢板网、顶胶; 初阻力：205Pa±10%; 1500m3/h; 60号. 9; 高效液槽过滤器（H13); 1220*915*80mm（送）; 铝型材外框、双面喷塑钢板网、顶胶; 初阻力：205Pa±10%; 3000m3/h; 60号. 10; 高效无隔板过滤器（H13); 420*420*90mm（送）; 铝型材外框、双面密封条、双面喷塑钢板网; 初阻力：200Pa±10%; 500m3/h; 60号. 11; 高效无隔板过滤器（H13); 570*570*90mm（送）; 铝型材外框、双面密封条、双面喷塑钢板网; 初阻力：200Pa±10%; 900m3/h; 60号. 12; 高效无隔板过滤器（H13); 1220*670*90mm（送）; 铝型材外框、双面密封条、双面喷塑钢板网; 初阻力：220Pa±10%; 2300m3/h; 60号. 13; 高效无隔板过滤器（H13); 305*305*90mm（排）; 铝型材外框、双面密封条、双面喷塑钢板网; 初阻力：210Pa±10%; 300m3/h; 60号. 14; 高效无隔板过滤器（H13); 610*305*90mm（排）; 铝型材外框、双面密封条、双面喷塑钢板网; 初阻力：220Pa±10%; 600m3/h; 60号. 15; 高效无隔板过滤器（H13); 610*610*90mm（排）; 铝型材外框、双面密封条、双面喷塑钢板网; 初阻力：220Pa±10%; 1000m3/h; 60号. 16; 高效无隔板过滤器（H13); 762*610*90mm（排）; 铝型材外框、双面密封条、双面喷塑钢板网; 初阻力：200Pa±10%; 1300m3/h; 60号. 17; 高效无隔板过滤器（H13); 610*610*292mm（排）; 铝型材外框、双面密封条、双面喷塑钢板网; 初阻力：270Pa±10%; 3400m3/h; 60号. 18; 高效无隔板过滤器（H14); 484*484*90mm（排）; 铝型材外框、双面密封条、双面喷塑钢板网; 初阻力：220Pa±10%; 500m3/h; 55号. 19; 满布式百级：高效无隔板过滤器（H14); 1170*570*70mm（送）; 铝型材外框、双面密封条、双面喷塑钢板网; 初阻力：110Pa±10%; 1060m3/h; 60号. 20; 满布式百级：高效无隔板过滤器（H14); 570*570*70mm（送）; 铝型材外框、双面密封条、双面喷塑钢板网; 初阻力：110Pa±10%; 500m3/h; 60号. 21; 层流罩：高效液槽过滤器（H14); 996*730*93mm（尺寸不含边槽）; 铝型材外框、双面喷塑钢板网、边槽胶20mm(单边宽度）; 初阻力：103Pa±10%; 2000m3/h; 60号. 22; 层流罩：高效液槽过滤器（H14); 996*630*93mm（尺寸不含边槽）; 铝型材外框、双面喷塑钢板网、边槽胶20mm(单边宽度）; 初阻力：103Pa±10%; 1900m3/h; 60号. 23; 层流罩：高效无隔板过滤器（H14); 1160*595*70mm; 铝型材外框、双面密封条、双面喷塑钢板网; 初阻力：110Pa±10%; 1100m3/h; 60号. 24; 层流罩：高效无隔板过滤器（H14); 1180*495*70 mm; 铝型材外框、双面密封条、双面喷塑钢板网; 初阻力：110Pa±10%; 900m3/h; 60号. 25; 层流罩：高效无隔板过滤器（H14); 1155*710*70 mm; 铝型材外框、双面密封条、双面喷塑钢板网; 初阻力：110Pa±10%; 1300m3/h; 60号. 26; 层流罩：高效无隔板过滤器（H14); 535*815*70 mm; 铝型材外框、双面密封条、双面喷塑钢板网; 初阻力：110Pa±10%; 700m3/h; 60号. 27; 层流罩：高效无隔板过滤器（H14); 525*1045*70 mm; 铝型材外框、双面密封条、双面喷塑钢板网; 初阻力：110Pa±10%; 850m3/h; 60号. 28; 层流罩：高效无隔板过滤器（H14); 600*1225*70 mm; 铝型材外框、双面密封条、双面喷塑钢板网; 初阻力：110Pa±10%; 1100m3/h; 60号. 29; 层流罩：高效无隔板过滤器（H14); 840*710*70 mm; 铝型材外框、双面密封条、双面喷塑钢板网; 初阻力：110Pa±10%; 950m3/h; 60号. 30; 层流罩：高效无隔板过滤器（H14); 705*630*70 mm; 铝型材外框、双面密封条、双面喷塑钢板网; 初阻力：110Pa±10%; 700m3/h; 60号. 31; 层流罩：高效无隔板过滤器（H14); 500*900*70 mm; 铝型材外框、双面密封条、双面喷塑钢板网; 初阻力：110Pa±10%; 700m3/h; 60号. 32; 层流罩：高效无隔板过滤器（H14); 640*870*70 mm; 铝型材外框、双面密封条、双面喷塑钢板网; 初阻力：110Pa±10%; 900m3/h; 60号. 33; 层流罩：高效无隔板过滤器（H14); 690*700*70 mm; 铝型材外框、双面密封条、双面喷塑钢板网; 初阻力：110Pa±10%; 750m3/h; 60号. 34; 层流罩：高效无隔板过滤器（H14); 570*960*70 mm; 铝型材外框、双面密封条、双面喷塑钢板网; 初阻力：110Pa±10%; 850m3/h; 60号. 35; 层流罩：高效无隔板过滤器（H14); 1150*500*70 mm; 铝型材外框、双面密封条、双面喷塑钢板网; 初阻力：110Pa±10%; 900m3/h; 60号. 36; 层流罩：高效无隔板过滤器（H14); 680*730*70 mm; 铝型材外框、双面密封条、双面喷塑钢板网; 初阻力：110Pa±10%; 800m3/h; 60号. 37; 层流罩：高效无隔板过滤器（H14); 1240*435*70 mm; 铝型材外框、双面密封条、双面喷塑钢板网; 初阻力：110Pa±10%; 850m3/h; 60号. 38; 层流罩：高效无隔板过滤器（H14); 690*600*70 mm; 铝型材外框、双面密封条、双面喷塑钢板网; 初阻力：110Pa±10%; 650m3/h; 60号. 39; 层流罩：高效无隔板过滤器（H14); 915*500*70 mm; 铝型材外框、双面密封条、双面喷塑钢板网; 初阻力：110Pa±10%; 730m3/h; 60号. 40; 层流罩：高效无隔板过滤器（H14); 510*1100*70 mm; 铝型材外框、双面密封条、双面喷塑钢板网; 初阻力：110Pa±10%; 900m3/h; 60号. 41; 高效V型过滤器; H14-610*610*292-4V; 镀锌框箱式过滤器; 初阻力：250Pa，过滤效率≥99.995%@0.3μm; 7号、9号建筑. 42; 高效V型过滤器; H14-305*610*292-2V; 镀锌框箱式过滤器; 初阻力：250Pa，过滤效率≥99.995%@0.3μm; 7号、9号建筑. 43; 高效液槽过滤器; H14-320*320*220; 铝合金外框、顶入式液槽果冻胶密封、液槽20、双面喷塑钢网; 过滤效率≥99.995%@0.3μm; 7号、9号建筑. 44; 高效液槽过滤器; H14-630*630*220; 铝合金外框、顶入式液槽果冻胶密封、液槽20、双面喷塑钢网; 过滤效率≥99.995%@0.3μm; 7号、9号建筑. 45; 高效液槽过滤器; H14-484*968*220; 铝合金外框、顶入式液槽果冻胶密封、液槽20、双面喷塑钢网; 过滤效率≥99.995%@0.3μm; 7号、9号建筑. 46; 高效液槽过滤器; H14-610*1220*220; 铝合金外框、顶入式液槽果冻胶密封、液槽20、双面喷塑钢网; 过滤效率≥99.995%@0.3μm; 7号、9号建筑. 47; 高效液槽过滤器; H14-484*484*220; 铝合金外框、顶入式液槽果冻胶密封、液槽20、双面喷塑钢网; 过滤效率≥99.995%@0.3μm; 7号、9号建筑. 48; 无隔板高效空气过滤器; H14-305*305*90; 滤纸：进口（美国）；外框：铝型材阳极处理；双面咬合密封条; 初阻力≯90pa; 250; 7号、9号建筑风口型扫描捡漏高效过滤装置. 49; 无隔板高效空气过滤器; H14-610*305*90; 滤纸：进口（美国）；外框：铝型材阳极处理；双面咬合密封条; 初阻力≯90pa; 500; 7号、9号建筑风口型扫描捡漏高效过滤装置. 50; 无隔板高效空气过滤器; H14-610*610*90; 滤纸：进口（美国）；外框：铝型材阳极处理；双面咬合密封条; 初阻力≯90pa; 1000; 7号、9号建筑风口型扫描捡漏高效过滤装置. 51; 无隔板高效空气过滤器; H14-610*762*90; 滤纸：进口（美国）；外框：铝型材阳极处理；双面咬合密封条; 初阻力≯90pa; 1250; 7号、9号建筑风口型扫描捡漏高效过滤装置. 包四：BIBO高效过滤器（报价含运输、安装及自检费）（提供样品及滤材的质量证明文件和滤材的产品特性说明） 序号; 品名; 规格型号; 配置; 阻力; 风量; 备注. 1; BIBO高效有隔板过滤器（H14); 610*610*292mm（排）; 双法兰铝型材框、双面咬合密封条; 初阻力：249Pa±10%; 3000m3/h; 60号. 2; BIBO高效有隔板过滤器（H14); 610*915*292mm（排）; 双法兰铝型材框、双面咬合密封条; 初阻力：249Pa±10%; 4200m3/h; 60号. 3; 有隔板大风量高效空气过滤器; 305*305*292; 滤纸：进口（美国）；外框：铝型材阳极处理；双面咬合密封条; 初阻力≯249pa; 600; 7号、9号建筑高效过滤单元（BIBO）. 4; 有隔板大风量高效空气过滤器; 610*305*292; 滤纸：进口（美国）；外框：铝型材阳极处理；双面咬合密封条; 初阻力≯249pa; 1320; 7号、9号建筑高效过滤单元（BIBO）. 5; 有隔板大风量高效空气过滤器; 610*610*292; 滤纸：进口（美国）；外框：铝型材阳极处理；双面咬合密封条; 初阻力≯249pa; 3000; 7号、9号建筑高效过滤单元（BIBO）. 6; 有隔板大风量高效空气过滤器; 610*762*292; 滤纸：进口（美国）；外框：铝型材阳极处理；双面咬合密封条; 初阻力≯249pa; 3600; 7号、9号建筑高效过滤单元（BIBO）. 7; 有隔板大风量高效空气过滤器; 610*915*292; 滤纸：进口（美国）；外框：铝型材阳极处理；双面咬合密封条; 初阻力≯249pa; 4200; 7号、9号建筑高效过滤单元（BIBO）.

2.递交报价文件截止时间：2023年 03 月14日下午15：00 之前

3.询价谈价时间：2023年03月 15日上午9:00

三、其他内容不变。

四、项目联系人姓名及电话：

中农威特生物科技股份有限公司采购部

联系人：李华        电话：0931-8342619    13893179428

技术咨询：刘现朝   13919041927

2023年3月3日