**中农威特生物科技股份有限公司**

**动物生物安全三级实验室增设电话、强制淋浴改造询价比价采购公告**

根据中农威特生物科技股份有限公司《采购管理办法》及公司相关决定，对公司所需相关服务进行询价比价采购，欢迎符合资格要求的单位前来参加。

一、采购单位：中农威特生物科技股份有限公司

二、组织部门：中农威特生物科技股份有限公司采购部

三、项目名称：中农威特生物科技股份有限公司动物生物安全三级实验室增设电话、强制淋浴改造

四、编号：ZNWT-CGB-2023-027

## 五、采购要求及主要参数

详见《中农威特生物科技股份有限公司动物生物安全三级实验室增设电话、强制淋浴改造询价比价采购文件》。

六、发布文件

公告发布在中农威特生物科技股份有限公司网站和中农威特生物科技股份有限公司微信公众号

发布时间为2023年5月28日-2023年6月2日。

发放方式：免费发放

七、递交报价文件截止时间

2023年6月2日08:00之前,逾期不予受理。

递交地点: 兰州市城关区盐场堡徐家坪1号中农威特生物科技股份有限公司采购部会议室

联系人：商务 谢 毅（电话：13619366703）

技术 刘鹏飞（电话：13669320185）

八、谈判时间及地点 ：2023年6月2日08:30中农威特生物科技股份有限公司采购部会议室（兰州兽医研究所图书馆西北侧库房2楼）

九、任何供应商、单位或者个人对该采购文件有异议的，可在发布采购文件公告截止时间前2天，将书面意见反馈给采购人。

十、供应商无需到场，但需积极配合我公司相关的工作中需要的一切事宜。

十一、本采购公告及采购文件中的“采购单位”及“采购人”系同一主体，“报价单位”及“供应商”系同一主体。

中农威特生物科技股份有限公司

2023年5月27日

**中农威特生物科技股份有限公司**

**动物生物安全三级实验室增设电话、强制淋浴改造询价比价采购文件**

**采购编号：ZNWT-CGB-2023-027**

根据中农威特生物科技股份有限公司《采购管理办法》,中农威特生物科技有限公司对所需相关服务进行询价比价采购,欢迎符合资格要求的单位前来参加。

**一、采购单位**

中农威特生物科技股份有限公司

**二、采购内容****及相关要求**

**（一）电话改造**

1.方案：

（1）6#方案：增加100个挂机电话，与现有洁净电话并排安装并使用同号码。

（2）7#、9#方案：增加19个挂机电话。

从10号建筑敷设10对大对数电缆分别至7号9号建筑，并且各建筑安装电话交接箱一个。根据平面图电话安装位置要求，从电话交接箱到动物房的电话点位敷设ZR-RVV2\*1.0电缆，中间通过密闭件，要求对密闭件拆除穿线后恢复安装，替换密闭件预留的圆柱型模块为线卡模块，充分考虑拆除过程中密闭件损坏。布线完成后，安装电话并完成调试。

2.数量、位置：

6#建筑：100个。

9#建筑：10个，其中1D-E07隔离走道1个、1D-E08准备间1个、1C-F11隔离走道2个、1C-T04污染走道1个、1C-U04污染走道1个、1C-W04污染走道1个、1C-K09隔离走道1个、1C-F15气闸室1个、1C-K13气闸室1个。

7#建筑：9个，其中1C-D05清洁走道2个、1C-E04隔离走道1个、1C-F04隔离走道1个、1C-F04隔离走道1个、1C-H04污染走道2个、1B-C03清洁走道1个、1A-A17清洁走道1个。

3.图纸：6#建筑电话平面布局图、7#9#建筑电话布局图。

4.挂机电话品牌型号：飞利浦TD2801、TCL8A、摩托罗拉CT50、步步高HA007（126）T。

5.密闭件品牌：MCT。

**（二）9#淋浴水改造**

1.原淋浴水系统简介：

下技术夹层设有一套淋浴水板式换热系统,供给至建筑内淋浴间使用点。

换热量：300kw

水压:P≥0.20MPa（用点）。

管道材质：304不锈钢管。

2.方案：优化原有系统，将原供回水系统改为大系统循环串联系统，串联一层所有用户点，保持供回水一直循环，确保改造后各用户点水压正常、实现零冷水功能。回水主管通往三层区域增加手动球阀1个，用于调节水流量。

管道材质：304不锈钢，所有法兰、配件跟管道同材质。

焊接方式：氩弧焊接。

管径：供回水主管DN50。

保温：采用橡塑棉保温。

3.图纸：原淋浴水流程图、淋浴水改造流程图、淋浴水改造平面图。

**（三）超低温冰箱集成数据**

9号建筑D区V04毒种保存间新增两台超低温冰箱（招标人提供），投标人负责为超低温冰箱集成数据，上传运行数据至中控室进行监控。

**（四）程序改造**

**1.7#建筑动物实验室→污染走道气密门：**12间动物实验室→污物走道的气密门实现相互互锁功能，当其中任何一扇门处于开启状态时，其余所有门均不能开启。

**2.9#淋浴水程序改造**

**（1）大动物实验室区域、小动物实验室区域淋浴间增加淋浴按钮功能**

方案：增加开门按钮、敷设电缆、利用电磁阀解决双向通行和强制淋浴问题。

施工改造：管道专业在淋浴间水管上增加水流开关、弱电专业增加开门按钮、自控专业利用电磁阀以解决双向通行和强制淋浴问题。控制逻辑为：当工作人员从三更刷卡（密码）开门进入更衣间，换好防护服后进入淋浴间（不淋浴），通过开门按钮开门再进入更换防护服间（淋浴间与更换防护服间的气密门为互锁状态，电磁锁为常上电常锁状态），淋浴间侧的气密门开门按钮不需要读取反馈信号，只为开门使用）；通过更换防护服间进入大动物舍关好气密门后开始上班，以此类推；当工作人员下班时从大动物舍返回到更换防护服间，更换好衣服后必须通过开门按钮进入淋浴间；该侧开门按钮自控系统需读取反馈信号以识别为下班开门，当自控系统接收到信号后打开电磁阀开始喷水，水流开关开始检测是否有流量信号，而后反馈给弱电互锁系统，互锁系统收到流量信号后待关好门开始计时淋浴时间，显示面板显示红色禁止开门状态（若收不到流量信号，互锁系统不计时）；淋浴期间互锁不允许任何人进出淋浴间；互锁系统计时达到设定时间后互锁门通过系统断电开门，显示面板显示绿色允许通行状态，电磁阀关闭停止喷水，停止淋浴后工作人员进入更衣间按顺序开门下班，淋浴间增加1个重复淋浴按钮，单次淋浴时间不够时可重复淋浴。其他下班人员在淋浴间有人淋浴时可在更换防护服间换衣服等待淋浴人员结束后进入淋浴间，上班人员在淋浴间有人淋浴时可在更衣间等待淋浴人员结束后进入淋浴间。好处：合理利用时间快速通行，解决同一通道双向通行问题，真正实现强制淋浴，控制逻辑简单准确，不易出错。

**（2）7号9号建筑增加一套淋浴模式**

7号、9号淋浴目前只有1种淋浴模式，本次需增加一套淋浴模式，设置为两种模式：人畜共患病（不淋浴）模式 、非人畜共患病（淋浴）模式。目前执行的程序为非人畜共患病（淋浴）程序，投标人须增加1套不淋浴程序，在开展人畜共患病病时，由四更→淋浴→三更时不在进行淋浴。两套模式可在工作站画面进行切换。

**（五）质量保证措施**

在产品施工、调试和验收过程中，如发现任何不符合招标文件要求的产品或配件，投标人都必须及时返修或更换，直至符合规定要求。

**（六）图纸详见附件。**

附件1:6#电话平面布局图

附件2:7#、9#电话平面布局图

附件3:9#淋浴水改造图

**三、询价比价时间**

2023年6月2日08:30分。

**四、询价比价地点**

中农威特生物科技股份有限公司采购部会议室（兰州兽医研究所图书馆西北侧库房2楼）

**五、报价文件的编制份数、密封要求和递交时间**

文件的份数：报价人应编制正副本各一份。

报价人应将报价文件正副本一并密封提交，于2023年6月2日08:00分之前,送达中农威特生物科技股份有限公司采购部办公室（兰州市城关区盐场堡徐家坪1号兰州兽医研究所图书馆西北侧库房2楼），逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，采购人不予受理。

**六、资格要求**

本次采购采用资格后审方式，供应商自行选择判断是否符合资格要求，并决定是否参加此次采购活动。供应商必须具备以下资质条件，不满足以下任一条件，视为资格审查不通过。

（一）提供有效期内“三证合一”的营业执照（复印件）；

（二）提供法定代表人身份证（复印件）；

（三）法定代表人授权函及被授权人身份证（复印件）；

（四）不接受联合体应答方式，不允许任何形式的分包或转包；

（五）供应商认为觉得有必要提交的其他相关证明材料；

以上条款（一）项为有效期内通过上年度年检或复审的证书，若法定代表人参加会议，须提供第（二）项，若法人授权人参加会议，须提供第（二）和第（三）项。

供应商所提供的证明文件，均须加盖单位公章。

**七、报价须知**

（一）须提交的文件资料

报价方编写的报价文件应按顺序包括(但不限于)下列部分：

1.目录

2.报价函（附表2）

3.法定代表人身份证复印件、法定代表人授权书和被授权人身份证复印件（附表3）

4.营业执照复印件以及相应的资质证明文件复印件

5.商务偏离表（附表5）

6.技术偏离表（附表6）

7.类似项目业绩（格式自拟）

8.服务方案

9.报价方认为需要提供的其他资料

以上材料复印件，均需加盖单位公章

（二）报价

1.报价人的报价，是报价人响应本项目要求的全部工作内容的价格体现。

2.报价方所有报价均以人民币报价。

3.采购方不接受任何形式的选择报价，只允许一个报价。

**八、评审办法**

本次采购项目采用 “综合评分法”。 从维护采购人和报价人的双方利益出发，本项目坚持选优择优的原则，采购方不向报价人承诺价格低者为入围供应商，对供应商不作任何解释说明。具体评分分值如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报价得分 | 报价得分=（评审基准价）／报价)×40  评审基准价是指满足采购文件要求且最低的有效报价。除低于成本价的报价被拒绝外，最低报价得40分。价格分得分以四舍五入方法精确到小数点后两位。 | 40分 |
| 业绩 | 报价人提供2019年-至今的类似项目的业绩，以签订的合同为准，每提供一个合格项目得2分，最多得10分。 | 10分 |
| 服务承诺 | 服务承诺完善、有详细服务安排，优秀得8-10分，一般得5-7分，较差得1-4分，没有不得分。 | 10分 |
| 服务方案 | 服务方案要有针对性，方案满足采购要求，描述详细。  1.有完整的方案，方案考虑全面、经济高效、科学合理者，得31～40分。  2.有较完整的方案，方案考虑较全面、经济高效、科学合理者，得17～30分。  3.方案不完整，方案考虑不全面、经济高效、科学合理者，得 1～16分。  4.未提交方案，不得分。 | 40分 |

若有效供应商不足三家时，不再适用本评分办法，由评审小组与供应商进行现场谈判以确定入围供应商。

**九、合同的签订**

（一）中选供应商应在接通知后2日历天内与采购人签署合同，中选供应商无合理理由不得拒签合同。

（二）采购文件、采购文件的修改文件、中选供应商的响应文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订相关合同的组成部分，并与该合同一并作为本采购文件的互补性法律文件，与该合同具有同等法律效力。

（三）中选供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以按照评审小组提出的本次项目评价顺序名单排序，依次确定其他中选候选人为中选供应商，也可以重新组织采购。

**十、服务周期**

45个日历天。具体施工时间为实验室活动结束终末消毒后，由甲方通知进场施工。

**十一、****售后服务**

（一）接到用户故障通知后，应在24小时内抵达现场，并在48小时给出解决方案，及时排除故障。更换大型部件时，修复时间不得超过72小时。

（二）免费对操作人员培训，并提供配套的培训资料，培训课程应有书面的文件记录。

（三）中标人提供易损易耗配件清单及报价。在设备使用寿命内，中标人保证零配件及易损件的供应。

（四）质保期过后提供长期维修服务，确保系统的正常运行。出质保期后维修只收配件费及差旅费。

（五）质保期：交付验收起2年。

**十二、付款方式**

合同签订后，完成所有施工内容报甲方验收通过并开具全额发票后支付合同金额的97%；剩余3%待质保期2年结束后支付，不计利息。

中农威特生物科技股份有限公司

2023年5月27日

## 响应文件格式

本附件所有格式仅供制作响应文件时参考，供应商应根据行业特点，结合本次采购技术参数要求，对有关表格进行补充或修改，但不得对实质性文件的相关条款进行修改。

附表1(封面)

**中农威特生物科技股份有限公司**

**动物生物安全三级实验室增设电话、强制淋浴改造询价比价报价文件**

采购编号：

报价方名称（公章）：

日期：

报价方代表（签字）：

联系电话：

附表2

**报价函**

致中农威特生物科技股份有限公司：

根据贵方中农威特生物科技股份有限公司动物生物安全三级实验室增设电话、强制淋浴改造采购文件 ，本单位愿意报价。

经正式授权并代表报价人 （报价供应商名称） 按采购文件要求提交报价文件正本副本各一份。

据此函，签字代表宣布如下：

1.我方愿以固定总价人民币 元 完成采购文件包 所要求的全部费用。我方报价包含所有仪器、设备、劳务、管理、运输、税金、保险、利润、政策性文件规定包含的相应风险、责任等各项相应不可预见风险等相关一切费用。

2.一旦我方中选，我方保证按要求如期完成所有施工内容。

3.我方已详细审查全部采购文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件，将自行承担因对全部采购文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

4.我方保证遵守采购文件的全部规定，保证所提交的材料中所含信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

供应商全称（盖章）：

法人代表或法人授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

附表3

**法人代表授权书(格式)**

中农威特生物科技股份有限公司：

（报价方全称）法人代表 授权 （授权代表姓名）为授权代表，参加贵公司组织的 项目（采购编号 ）采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

法人代表签字：

法人代表身份证号：

供应商全称（公章）：

日期： 年 月 日

**法人代表和被授权人身份证影印件：**

**附：**

授权代表签字：

授权代表身份证号：

职务：

详细通讯地址：

邮政编码：

传真：

电话：

日期： 年 月 日

附表4

**相应的资格文件**

（包含营业执照复印件等，格式自拟）

附表5

**商务响应偏离表**

项目名称：

采购编号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件的商务条款 | 报价文件的商务条款 | 备注 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

供应商全称（盖章）：

法人代表或法人授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

附表6

**技术响应偏离表**

项目名称：

采购编号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件的技术条款 | 报价文件的技术条款 | 备注 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

供应商全称（盖章）：

法人代表或法人授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

附表7

**服务承诺书**

（格式自拟）

供应商全称（盖章）：

法人代表或法人授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

附表8

**报价方认为需要提供的其他资料**