
中农威特生物科技股份有限公司
消防维保服务询价比价采购公告
根据中农威特生物科技股份有限公司《采购管理办法》及公司相关决定，对公司所需相关服务进行询价比价采购，欢迎符合资格要求的单位前来参加。
一、采购单位：中农威特生物科技股份有限公司
二、组织部门：中农威特生物科技股份有限公司采购部
三、项目名称：中农威特生物科技股份有限公司消防维保服务

四、编号：ZNWT-CGB-2023-045
五、采购要求及主要参数
详见《中农威特生物科技股份有限公司消防维保服务询价比价采购文件》。
六、发布文件
公告发布在中农威特生物科技股份有限公司网站和中农威特生物科技股份有限公司微信公众号
发布时间为2023年8月22日-2023年8月29日。 
发放方式：免费发放
七、递交报价文件截止时间

2023年8月29日08:00之前,逾期不予受理。
递交地点: 兰州市城关区盐场堡徐家坪1号
联系人：商务 谢  毅（电话：13619366703）
技术 梁承伟（电话：18919003709）
八、谈判时间及地点 ：2023年8月29日08:30中农威特生物科技股份有限公司采购部会议室（兰州兽医研究所图书馆西北侧库房2楼）
九、任何供应商、单位或者个人对该采购文件有异议的，可在发布采购文件公告截止时间前2天，将书面意见反馈给采购人。
十、供应商无需到场，但需积极配合我公司相关工作开展之中必要的一切事宜。
十一、本采购公告及采购文件中的“采购单位”及“采购人”系同一主体，“报价单位”及“供应商”系同一主体。
                         中农威特生物科技股份有限公司
                           2023年8月22日
中农威特生物科技股份有限公司
消防维保服务询价比价采购文件
采购编号：ZNWT-CGB-2023-045
根据中农威特生物科技股份有限公司《采购管理办法》,中农威特生物科技有限公司对所需相关服务进行询价比价采购,欢迎符合资格要求的单位前来参加。
一、采购单位
中农威特生物科技股份有限公司
采购内容及相关要求

（一）服务内容

对中农威特生物科技股份有限公司厂房、公司总部各库房等单体建筑消防设施进行维护保养，建筑面积约74657.97m2，包含火灾报警、联动控制系统；图形显示系统；智能电源盘；消防电话系统；可燃气体报警控制系统；消防广播系；防火门监控系统；消防设备,电源状态监控系统；消防水池、高位水箱系统,自动喷水灭火系统、消火栓系统、防排烟系统、应急照明系统、防火卷帘等系统、气体灭火系统、电气火灾监控系统、灭火器、防火门。具体如下：

	单体建筑名称
	层数
	建筑高度（m）
	建筑面积（㎡）

	
	地上
	地下
	
	地上
	地下

	6#—基因工程疫苗车间
	2
	1
	2872.69
	5871.66
	2868.55

	7#—安检动物房
	2
	1
	1232.5
	3795.5
	1232.5

	8#—动力站
	2
	1
	2116.03
	3566.53
	2116.03

	9#—免疫及效检动物房
	2
	1
	6919.99
	21055.57
	6919.99

	10#—隔离动物房
	2
	1
	827.5
	1717.53
	827.5

	11#—废品运输站
	1
	/
	324.88
	324.88
	0

	12#—污水处理站
	1
	/
	324.88
	324.88
	0

	13#—原料库及成品库
	3
	1
	4377.91
	8558.37
	4367.48

	16#—消防水池及泵房
	/
	1
	　
	0
	182

	60#厂房
	　
	　
	　
	6600
	　

	总部库房
	　
	　
	　
	4329
	　

	合计
	　
	　
	　
	56143.92
	18514.05

	总计
	　
	　
	　
	74657.97


（二）服务要求

总则：使全部消防设施、设备、软件件完全符合国家、地方相关法律法规、标准、规范的要求；完善补充各种记录、文件等使其符合消防相关行政主管部门的要求

1.消防给水、水泵、恒压泵、控制柜、联动柜的维护保养

（1）维修保养工作内容

A.检查试验自动和手动启动消防水泵，观察流量、压力、运行电流是否正常，并做好记录存档；

B.检查各控制柜到消防中心信号是否正常，控制柜各指示灯各功能是否正常；

C.定期检查联动柜内部电路，测试其功能是否正常，并进行吸尘、紧固接线的保养工作；

D.定期检查消防水泵主备电源自动切换装置是否正常。打开水泵出水管上的放水试验阀，用主电源启动消防水泵，消防水泵启动应正常；关掉主电源，主、备电源切换正常，试验1~3次；

E.定期测试水泵的相间及对地电阻是否符合要求，并做好记录；

F.定期测试消防水泵的故障自投功能是否正常；

G.定期添加或更换水泵的润滑油。

（2）维修保养工作标准

A.水泵运行平稳，流量、压力达到设计要求；

B.控制柜与消防中心信号通讯正常、准确，显示正确；

C.控制柜、联动柜内接线无松脱、无撞火烧花，清洁无尘，功能正常；

D.消防水泵末端双电源控制箱主备电源自动切换投入功能正常；

E.水泵的相间及对地绝缘电阻符合要求；

F.消防水泵控制柜的故障自投功能正常，即一台故障时，另一台能自动投入使用；

G.水泵轴承润滑充分、可靠，水泵运行平稳，轴承不过热。

（3）维修保养工作计划

A.每月检查试验自动和手动启动消防水泵，观察流量、压力、运行电流是否正常，并做好记录存档；

B.每月检查各控制柜到消防中心信号是否正常，控制柜各指示灯各功能是否正常；

C.每月定期检查联动柜内部电路，测试其功能是否正常，并进行吸尘、紧固接线的保养工作；

D.每月定期检查消防水泵主备电源自动切换装置是否正常。打开水泵出水管上的放水试验阀，用主电源启动消防水泵，消防水泵启动应正常；关掉主电源，主、备电源切换正常，试验1~3次；

E.每年定期测试水泵的相间及对地电阻是否符合要求，并做好记录；

F.每月定期测试消防水泵的故障自投功能是否正常；

G.每季定期添加或更换水泵的润滑油。

H.每年度进行一次联动试验。

2.室内消防栓系统的维护保养

（1）维修保养工作内容

A.检查消防栓箱配置是否完整齐全，包括检查每个消防栓口的静压是否符合设计或规范要求，检查栓口橡胶是否老化、龟裂或脱落，检查水带是否霉烂、穿孔，检查卷盘胶管是否老化、龟裂，检查按钮玻璃是否破碎；

B.检查测试消防栓系统，试验按钮，警铃是否鸣响、消防水泵是否启动、消防中心是否有报警信号及消防水泵状态显示；

C.检查各阀门是否处于正常工作状态，是否完好不渗漏；

D.检查保养消防栓系统的水泵接合器，确保完整、不渗漏；

E.定期试验消防栓，检查其喷水充实水柱是否达到规范或设计要求；

F.定期试验安全泄压阀是否灵敏、可靠；

G.检查消防栓管网的减压阀及其过滤器是否正常，定期清洗过滤器；

H.定期检查阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理，对阀门的接触面发现有缺陷的，需进行更换。定期对阀门转动部位和螺栓加黄油润滑；

I.检查止回阀启闭是否灵活、有效；

J.定期对消防栓系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道予与更换，对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆。

（2）维修保养工作标准

A.消防栓箱内配置齐全，各项配件完好，消防栓口静压符合设计或规范要求；

B.试验消防栓按钮，消防栓水泵启动，各项联动设施动作，消防中心有报警信号和消防水泵状态显示；

C.各阀门处于正常的开或关状态，且有明显标志，阀体完好、不漏水；

D.消防栓系统水泵接合器外观完好，配置齐全，无变形、无渗漏、无缺损；

E.消防栓喷射时，其充实水柱达到设计或规范要求；

F.安全泄压阀外观完好，工作灵敏、可靠、有效；

G.减压阀和过滤器外观完好，减压阀工作稳定、可靠，且减压比例准确，过滤器内无杂物，水流畅通；

H.阀门开关灵活、有效，无锈蚀、渗漏；

I.止回阀启闭灵活、有效，无水回流，外观完好；

J.消防栓系统管网外观完好，无变形、无锈蚀、脱漆和渗漏。

（3）维修保养工作计划

A.每月检查消防栓箱配置是否完整齐全，包括检查每个消防栓口的静压是否符合规范要求，检查栓口橡胶是否老化、龟裂或脱落，检查水带是否霉烂、穿孔，检查卷盘胶管是否老化、龟裂，检查破玻按钮是否破碎；

B.每月检查测试消防栓系统，试验按钮，警铃是否鸣响、消防水泵是否启动、消防中心是否有报警信号及消防水泵状态显示；

C.每周检查各阀门是否处于正常工作状态，是否完好不渗漏；

D.每季检查保养消防栓系统的水泵接合器，确保完整、不渗漏；

E.每年至少一次试验消防栓，检查其喷水充实水栓是否达到规范或设计要求；

F.每季定期试验安全泄压阀是否灵敏、可靠；

G.每月检查消防栓管网的减压阀及其过滤器是否正常，每季定期清洗过滤器；

H.每季定期检查阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理，对阀门的接触面发现有缺陷的，需进行研磨工作，无法修复的予以更换。定期对阀门转动部位螺栓加黄油；

I.每月检查止回阀启闭是否灵活、有效；

J.每季定期对消防栓系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道进行更换，对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆。

K.每季度进行一次联动试验。

3. 室外消防栓检查维护保养

（1）维修保养工作内容

A.检查消火栓启闭杆，灵活性。

B.检查橡胶垫圈等密封件。

C.检查栓体外表。

D.检查消火栓的防冻设施。

E.检查消火栓井周围及井内。

F.检查室外消火栓配套器材和标志。

（2）维修保养工作标准

A.时加注润滑油，确保启闭灵活。

B.检查橡胶垫圈等密封件有无损坏、老化或丢失等情况每月用专用扳手转动消火栓启闭杆，观察其灵活性。

C.检查栓体外表油漆有无脱落，有无锈蚀，如有应及时修补。

D.入冬前检查消火栓的防冻设施是否完好。

E.每月检查清除消火栓井周围及井内可能积存的杂物。

F.每月检查室外消火栓配套器材和标志的完整有效。

G.每季度进行一次供水试验。

4.自动喷水灭火系统的维护保养

（1）维修保养工作内容

A.检查试验楼层喷淋管网末端试验装置是否正常（水压、流量是否达到要求）；

B.检查试验水流指示器动作是否灵敏，报警是否及时准确，复位是否正常，消防中心是否有显示等；

C.检查喷淋头、管道是否完好，有无爆裂隐患；

D.检查各个阀门是否处于正常开启状态，试验楼层信号阀门开关是否灵活，消防中心是否有关闭信号显示；

E.检查保养喷淋系统的水泵接合器，确保完整、不渗漏；

F.定期试验安全泄压阀是否灵敏、可靠；

G.检查喷淋立管的自动排气阀的工作状态是否正常；

H.检查试验湿式报警阀、水力警铃动作是否灵敏，喷淋泵是否启动，消防中心显示是否准确；

J.定期检查阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理，对阀门的接触面发现有缺陷的，需进行研磨工作，无法修复的予以更换。定期对阀门转动部位螺栓加黄油；

K.检查止回阀启闭是否灵活、有效；

L.定期对喷淋系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道予与更换，对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆。

M.控制阀门外观、标识，管道外观、标识是否清晰。

（2）维修保养工作标准
A.楼层喷淋管网末端试验压力（动、静压力）流量符合设计或规范要求；

B.水流指示器动作灵敏、报警准确、及时，复位正常，消防中心显示报警地址正确；

C.喷淋头外观完好，无滴漏或爆破隐患；

D.阀门处于正常开、关状态，有明显标志，信号阀门开、关灵活、有效，消防中心有关闭信号显示，报警地址准确；

E.喷淋系统水泵接合器外观完好，配置齐全，无变形、无渗漏、无缺损；

F.安全泄压阀外观完好，工作灵敏、可靠、有效；

G.喷淋立管的自动排气阀无堵塞或漏水，工作正常；

H.湿式报警阀外观完好，无渗漏，放水试验时动作灵敏，其压力开关联动喷淋泵启动，消防中心报警显示准确；

I.阀门开关灵活、有效，无锈蚀、渗漏；

J.止回阀启闭灵活、有效，无水回流，外观完好；

K.喷淋管网外观完好，无变形、无锈蚀、脱漆和渗漏。

（3）维修保养工作计划

A.每月分批次试验楼层喷淋管网末端试验装置是否正常（水压、流量是否达到要求）；每周检查一次楼层喷淋末端静压是否达到规范要求；

B.每月抽查试验水流指示器动作是否灵敏，报警是否及时准确，复位是否正常，消防中心是否有显示等；

C.每月抽查喷淋头、管道是否完好，有无破裂隐患；

D.每季检查各个阀门是否处于正常开启状态，试验楼层信号阀门开关是否灵活，消防中心是否有关闭信号显示；

E.每季检查保养喷淋系统的水泵接合器，确保完整、不渗漏；

F.每季定期试验安全泄压阀是否灵敏、可靠；

G.每月检查喷淋立管的自动排气阀的工作状态是否正常；

H.每月检查试验湿式报警阀、水力警铃动作是否灵敏，喷淋泵是否启动，消防中心显示是否准确；

I.每季定期检查阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理，对阀门的接触面发现有缺陷的，需进行研磨工作，无法修复的予以更换。定期对阀门转动部位螺栓加黄油；

J.每月检查止回阀启闭是否灵活、有效；

K.每季定期对喷淋系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道予与更换，对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆。

L.每季度进行一次联动试验。

5.火灾自动报警系统的维护保养

（1）维修保养工作内容

A.用专用测试仪器分期分批次全面测试探测器的动作及确认灯的显示，试验烟、温感探测器动作是否灵敏；

B.检查试验主控屏是否正常，有报警信号源时是否正确显示某区探测器动作，警铃蜂鸣是否鸣响；

C.试验手报按钮报警，本层及其上、下各一层警铃是否动作鸣响，消防中心显示报警区域是否准确；

D.检查主控屏和联动控制屏的各项输入、输出显示功能是否正常，并全面清洁、保养；

E.检查各个界面（模块）和主机系统外围设备的通信、控制信号是否正常，检查界面（模块）输出电压是否正常，确保正常运行；

F.检查工作电池组、充电器的工作状态以及检查备用电池的电压及其他指标参数是否符合要求；

G.检查系统设备所有接线端子是否松动、破损和脱落；

H.定期对备用电源进行1～2次充放电试验；1～3次主和备用电源自动切换试验；

I.定期检测报警主机控制程序有否乱码，确保主机功能正常；

J.定期测试报警主机系统的接地电阻是否满足要求，并做好记录。

（2）维修保养工作标准

A.探测器动作灵敏，报警准确；

B.主控屏工作正常，正常显示报警区域和输出联动信号；

C.手报按钮动作灵敏，报警准确，联动功能正常；

D.主控屏和联动控制屏外观完好、清洁，各项输入、输出显示功能正常；

E.界面（模块）各项参数正常，与外围设备的通信、控制信号正常；

F.电池组的电压及其他参数正常，供电稳定、可靠；

G.系统设备所有接线牢固，无松动、破损或脱落；

H.主、备电源自动切换功能正常；

I.探测器外观完好，内外部清洁，功能正常；

J.报警主机控制程序正确，各项功能正常；

K.系统接地电阻符合规范或设计要求。

（3）维修保养工作计划

A.每月用专用检测仪器分期分批全面测试探测器的动作及确认灯的显示，试验烟、温感探测器动作是否灵敏；

B.每月检查试验主控屏是否正常，有报警信号源时是否正确显示某区探测器动作，警铃蜂鸣是否鸣响；

C.每月试验手报按钮报警，本层及其上、下各一层警铃是否动作鸣响；

D.每月检查主控屏和联动控制屏的各个显示功能是否正常，并全面清洁、保养；

E.每月检查各个界面（模块）和主机系统外围设备的反馈信号是否正常；

F.每季检查工作电池组、充电器的工作状态以及检查备用电池的电压及其他指标参数是否符合要求；

G.每季检查系统设备所有接线端子是否松动、破损和脱落。

H.每季定期对备用电源进行1～2次充放电试验；1～3次主和备用电源自动切换试验。

I.每季定期对感烟、感温探测器进行清洁，必要时进行清洗，确保报警灵敏；

J.每月定期检测报警主机控制程序有否乱码，确保主机功能正常；

K.每年定期测试报警主机系统的接地电阻是否满足要求，并做好记录。

L.每年度进行一次联动试验。

6. 应急疏散系统的维护保养

（1）维修保养工作内容

A.检查防火门的开启力度是否适中，闭门器有无漏油或松动；

B.检查双扇防火门的关闭顺序是否正确；

C.检查防火门的密封性是否良好，钢质防火门有无生锈、脱漆现象；

D.检查应急灯、出口指示灯、疏散指示灯的外观是否完好，灯炮（管）有无烧毁，充放电试验是否正常；

E.测试应急灯、出口及疏散指示灯的蓄电量是否达到规范要求时间。

（2）维修保养工作标准

A.防火门开启力度适中，闭门器无松动、漏油，自动复位灵活；

B.防火门有先后关闭顺序的关闭顺序正确；

C.防火门的密封性良好，无变形，钢质防火门无生锈、脱漆现象；

D.应急灯、出口指示灯、疏散指示灯外观完好，充放电正常；

E.应急灯、出口指示灯、疏散指示灯蓄电量达到规范要求。

（3）维修保养工作计划

A.每月检查防火门的开启力度是否适中，闭门器有无漏油或松动；

B.每月检查双扇防火门的关闭顺序是否正确； 

C.每月检查防火门的密封性是否良好，钢质防火门有无生锈、脱漆现象；

D.每月检查应急灯、出口指示灯、疏散指示灯的外观是否完好，灯炮（管）有无烧毁，充放电试验是否正常；

E.每半年测试应急灯、出口及疏散指示灯的蓄电量是否达到规范要求时间。

F.每季度进行一次联动试验。

7.消防广播的维护保养

（1）维修保养工作内容

A.试验火灾应急广播设备的功能是否正常。在试验中不论扬声器当时处于何种工作状态，都应能紧急切换到火灾事故广播上，音响清晰；

B.检查保养消防扬声器，测试楼层扬声器的效果，声响是否响亮清晰；

C.定期对消防广播主机进行一次检测维护保养；

D.试验消防广播的选层广播功能是否正常。

（2）维修保养工作标准

A.消防广播系统强制切换功能正常，且音响响亮、清晰；

B.扬声器外观完好，声响效果响亮、清晰；

C.广播主机运转灵活、可靠，控制功能正常；

D.消防广播系统选层准确、可靠，功能正常。

（3）维修保养工作计划

A.每季试验火灾应急广播设备的功能是否正常。在试验中不论扬声器当时处于何种工作状态，都应能紧急切换到火灾事故广播上，音响清晰；

B.每月分批次检查保养楼层消防扬声器并测试其声响是否响亮、清晰；

C.每季定期对消防广播主机进行一次检测维护保养；

D.每月试验消防广播的选层广播功能是否正常。

E.每季度进行一次联动试验。

8. 消防电话系统的维护保养

（1）维修保养工作内容

A.检查消防专用电话或插孔是否完好；

B.定期试验每个消防专用电话或插孔的通讯是否畅通，语音是否清晰、响亮，消防中心电话主机显示通话部位是否正确。

（2）维修保养工作标准

A.消防专用电话或插孔外观完好、清洁；

B.消防专用电话通讯畅通，语音清晰、响亮，消防中心电话主机显示通话部位正确。

（3）维修保养工作计划

A.每月抽查消防专用电话或插孔是否完好；

B.每季定期试验每个电话或插孔的通讯是否畅通，语音是否清晰、响亮，消防中心电话主机显示部位是否正确。

9. 消防联动系统（含防排烟系统）的维护保养

（1）维修保养工作内容

A.检查试验消防正压送风机（排烟风机）及正压送风阀（排烟阀）的联动功能是否正常；

B.测试排风系统的防火阀功能及联动讯号功能是否正常；

C.测试消防电梯的人工迫降的信号功能是否正常；

D.测试非消防电梯迫降首层的信号和联锁信号功能是否正常；

E.测试以上各联动机构消防中心相应控制屏的讯号是否正常；

F.测试楼层非消防电源自动切断功能是否正常；

G.检查试验联动警铃的功能是否正常；

H.检查试验联动广播的功能是否正常；

I.测试正压送风机（排烟风机）现场和远程启停控制功能是否正常；

J.定期对正压送风机（排烟风机）、正压送风阀（排烟阀）进行保养，对转动部位加润滑油并调整风机皮带松紧度等。

（2）维修保养工作标准

A.风机风阀联动功能正常，动作准确；

B.防火阀阀体和易熔片完好，控制及反馈信号通讯畅通正常；

C.消防电梯人工迫降功能正常；

D.联动试验时有迫降电梯的信号输出，电压符合要求；

E.各联动设备与消防中心控制屏或联动柜的功能正常；

F.联动楼层非消防电源自动切断功能正常；

G.联动警铃的功能正常；

H.联动广播的功能正常；

I.现场和远程启、停风机的控制功能正常；

J.风机运行平稳，噪声低，风量、风压达到要求，风阀开、关灵活，密封性好，风机皮带松紧度适中。

（3）维修保养工作计划

A.每月检查试验消防正压送风机（排烟风机）及正压送风阀（排烟阀）的联动功能是否正常；

B.每季测试排风系统的防火阀功能及联动讯号功能是否正常；

C.每季测试消防电梯的人工迫降的信号功能是否正常；

D.每季测试非消防电梯迫降首层的信号和联锁信号功能是否正常；

E.每季测试以上各联动机构消防中心相应控制屏的讯号是否正常；

F.每季测试楼层非消防电源自动切断功能是否正常；

G.每季检查试验联动警铃的功能是否正常；

H.每季检查试验联动广播的功能是否正常；

I.每月测试正压送风机（排烟风机）就地和远程启停控制功能是否正常；

J.每季定期对正压送风机（排烟风机）、正压送风阀（排烟阀）进行保养，对转动部位加润滑油并调整皮带松紧度等；

K.每季度进行一次联动试验。

10灭火器的维护保养

（1）维修保养工作内容

A.检查移动式灭火器（手提式、推车式）压力指针是否在绿区；

B.检查移动式灭火器外观是否完好，有无变形、脱漆或配件缺失；

C.检查移动式灭火器药剂贮瓶有无过期失效。

（2）维修保养工作标准

A.移动式灭火器压力指针在绿区内；

B.移动式灭火器外观完好，无变形、脱漆或配件缺损；

C.移动式灭火器贮瓶和药剂未过期。

（3）维修保养工作计划

A.每月抽查移动式灭火器（手提式、推车式）压力指针是否在绿区；

B.每月抽查移动式灭火器外观是否完好，有无变形、脱漆或配件缺失；

C.每月检查移动式灭火器药剂贮瓶有无过期失效；

11.防火分隔设施的维护保养

（1）维修保养工作内容

A.试验感烟、感温探测器的联动卷帘降落的功能是否正常；

B.试验现场手动控制按钮的功能是否正常，试验防火卷帘远程启降功能是否正常；

C.试验防火卷帘控制器的功能是否正常；

D.检查试验卷帘导轨和转动机构（含链条）运转是否正常，检查卷帘叶片有无变形；

E.试验防火卷帘的联动功能是否正常，降落时消防中心有无显示。

F.防火门的组件齐全完好，是否启闭灵活、关闭严密。

G.防火门是否能自动闭合，双扇防火门是否按顺序关闭

H.关闭后是否能从内、外两侧人为开启。

I.电动常开防火门，是否在火灾报警后自动关闭并反馈信号。

J.设置在疏散通道上、并设有出入口控制系统的防火门，是否能自动和手动解除出入口控制系统。

（2）维修保养工作标准

A.烟、温感动作，联动卷帘降落功能正常；

B.现场和远程控制卷帘起、降功能正常；

C.防火卷帘控制器功能正常；

D.防火卷帘导轨和转动机构运转灵活，卷帘叶片无变形、脱落；

E.防火卷帘联动功能正常，降落时消防中心有显示。

F.防火门的组件应齐全完好，应启闭灵活、关闭严密。

G.防火门应能自动闭合，双扇防火门应按顺序关闭

H.关闭后应能从内、外两侧人为开启。

I.电动常开防火门，应在在火灾报警后自动关闭并反馈信号。

J.设置在疏散通道上、并设有出入口控制系统的防火门，应能自动和手动解除出入口控制系统。

（3）维修保养工作计划

A.每月试验感烟、感温探测器的联动卷帘降落的功能是否正常；

B.每月试验现场手动控制按钮的功能是否正常，试验防火卷帘远程启降功能是否正常；

C.每月试验防火卷帘控制器的功能是否正常；

D.每月抽查试验卷帘导轨和转动机构运转是否正常，检查卷帘叶片有无变形；

E.每月试验防火卷帘的联动功能是否正常，降落时消防中心有无显示。

F.每月抽查防火门的组件齐全完好，是否启闭灵活、关闭严密。

G.每月抽查防火门是否能自动闭合，双扇防火门是否按顺序关闭

H.每月抽查防火门关闭后应能从内、外两侧人为开启。

I.每月抽查电动常开防火门，是否在火灾报警后自动关闭并反馈信号。

J.每季检查设置在疏散通道上、并设有出入口控制系统的防火门，是否能自动和手动解除出入口控制系统。

三、询价比价时间
2023年8月29日08:30分。
四、询价比价地点
中农威特生物科技股份有限公司采购部会议室（兰州兽医研究所图书馆西北侧库房2楼）

五、报价文件的编制份数、密封要求和递交时间

文件的份数：报价人应编制正本一份，副本一份。
报价人应将报价文件密封提交，于2023年8月29日08:00分之前,送达兰州兽医研究所门口（兰州市城关区盐场堡徐家坪1号），逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，采购人不予受理。

六、资格要求

本次采购采用资格后审方式，报价人判断是否符合资格要求，并决定是否参加此次采购活动。供应商必须具备以下资质条件，不满足以下任一条件，视为资格审查不通过。
（一）《企业营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》或三证合一以及相应的资质证明文件复印件一套（复印件）；

（二）提供法定代表人身份证（复印件）；

（三）法定代表人授权函及被授权人身份证（复印件）；

（四）供应商须在甘肃省社会消防服务信息管理系统注册登记备案（提供截图加盖供应商公章）
（五）不接受联合体应答方式，不允许任何形式的分包或转包；

以上条款（1）项为有效期内通过上年度年检或复审的证书，若法定代表人参加会议，须提供第（2）项，若法人授权人参加会议，须提供第（2）和第（3）项。
供应商所提供的证明文件，均须加盖单位公章。
七、报价须知

（一）须提交的文件资料

报价方编写的报价文件应按顺序包括(但不限于)下列部分：
1.目录
2.报价表（附表2）
3.法定代表人身份证复印件、法定代表人授权书和被授权人身份证复印件（附表3）
4.营业执照复印件以及相应的资质证明文件复印件

5.商务偏离表（附表5）

6.技术偏离表（附表6）

7.类似项目业绩（格式自拟）

8.服务方案
以上材料复印件，均需加盖单位公章

（二）报价

1.报价指报价人为完成本采购文件第二项“采购内容”要求的所有内容实施过程中可能发生的所有费用（包括仪器、设备、劳务、管理、税金、保险、利润、政策性文件规定包含的相应风险、责任等各项费用），参报固定总价，应综合考虑服务承诺及不可预见风险费用。
2.采购人不接受任何形式的选择报价，只允许一个报价。
八、评审办法

本次采购项目采用 “综合评分法”。 从维护采购人和报价人的双方利益出发，本项目坚持选优择优的原则，采购方不向报价人承诺价格低者为入围供应商，对供应商不作任何解释说明。具体评分分值如下：

评分表

	报价得分
	报价得分=(评审基准价／报价)×30

评审基准价是指满足采购文件要求且报价最低的有效报价。除低于成本价的报价被拒绝外，最低报价得30分。价格分得分以四舍五入方法精确到小数点后两位。
	30分

	业绩
	报价人提供2020年-至今的类似项目的业绩，以签订的合同为准，每提供一个合格项目得1分，最多得10分。
	10分

	服务承诺
	服务承诺完善、有详细服务安排，优秀得8-10分，一般得5-7分，较差得1-4分，没有不得分。
	10分

	服务方案
	服务方案要有针对性，方案满足采购要求，描述详细。
1.有完整的方案，方案考虑全面、经济高效、科学合理者，得50～36分。
2.有较完整的方案，方案考虑较全面、经济高效、科学合理者，得35～20分。
3.方案不完整，方案考虑不全面、经济高效、科学合理者，得 19～0分。
4.未提交方案，不得分。
	50分


若有效供应商不足三家时，不再适用本评分办法，由评审小组与供应商进行现场谈判以确定入围供应商。
九、合同的签订

（一）中选供应商应在接通知后2日历天内与采购人签署合同，中选供应商无合理理由不得拒签合同。 

（二）采购文件、采购文件的修改文件、中选供应商的响应文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订相关合同的组成部分，并与该合同一并作为本采购文件的互补性法律文件，与该合同具有同等法律效力。
（三）中选供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以按照评审小组提出的本次项目评价顺序名单排序，依次确定其他中选候选人为中选供应商，也可以重新组织采购。
十、付款方式
   合同签订后，供应商完成所有服务验收合格后并开具全额发票，甲方收到发票后一次性付清。
               中农威特生物科技股份有限公司
                     2023年8月22日
响应文件格式
本附件所有格式仅供制作响应文件时参考，供应商应根据行业特点，结合本次采购技术参数要求，对有关表格进行补充或修改，但不得对实质性文件的相关条款进行修改。
附表1(封面)
中农威特生物科技股份有限公司
消防维保服务询价比价报价文件

            采购编号：                        
            报价方名称（公章）：                

            日期：                             

报价方代表（签字）：                

联系电话（手机）：                   
附表2
报价函
致中农威特生物科技股份有限公司：
根据贵方中农威特生物科技股份有限公司消防维保服务采购文件 ，本单位愿意参加报价。
经正式授权         并代表报价人   （报价供应商名称）   按采购文件要求提交报价文件正本副本各一份。
据此函，签字代表宣布如下：
1.我方愿以固定总价人民币                     元完成采购文件所要求的全部服务费用（包括劳务、管理、税金、保险、利润、政策性文件规定包含的相应风险、责任等各项费用），已综合考虑服务承诺及不可预见风险费用。
2.一旦我方中选，我方保证按要求按照要求完成所有服务内容。
3.我方已详细审查全部采购文件，将自行承担因对全部采购文件理解不正确或误解而产生的相应后果。
4.我方保证遵守采购文件的全部规定，保证所提交的材料中所含信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。
供应商全称（盖章）：                                       

法人代表或法人授权代表（签字）：                           
日期：          年       月       日

附表3
法人代表授权书(格式)

中农威特生物科技股份有限公司：
                       （报价方全称）法人代表              授权      （授权代表姓名）为授权代表，参加贵公司组织的                    项目（采购编号         ）采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。
法人代表签字：                          
法人代表身份证号：                          
报价方全称（公章）：                            
日期：           年     月      日
法人代表和被授权人身份证影印件：
附：
授权代表签字：                           

     授权代表身份证号：                       
     职务：                                   
详细通讯地址：                           
     邮政编码：                               
     传真：                                   
     电话：                                   
日期：      年       月       日
附表4
相应的资格文件
（包含营业执照复印件等，格式自拟）
附表5
商务响应偏离表
项目名称：                                    
采购编号：                                     
	序号
	采购文件的商务条款
	报价文件的商务条款
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	


报价方全称（盖章）：                                       

法人代表或法人授权代表（签字）：                           
日期：        年       月       日
附表6
技术响应偏离表
项目名称：                                    
采购编号：                                    
	序号
	采购文件的技术条款
	报价文件的技术条款
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	


报价方全称（盖章）：                                       

法人代表或法人授权代表（签字）：                           
日期：        年       月       日
附表7
服务方案

（格式自拟）
报价方全称（盖章）：                                       

法人代表或法人授权代表（签字）：                           
日期：        年       月       日
PAGE  
 21 / 31

